LOTE 1. ARTZINIEGA

Memoria

PROYECTO URBITIK PARA LA DIGITALIZACION DEL CICLO DEL AGUA EN URBIDE.     ACTUACION A05. MODELO HIDRAULICO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO

| Nombre del documento | A006-EPIC-F01-204-MEM-RDA-001-EstudioHidra-S0-0000.docx |
| --- | --- |
| Fecha | 29/03/2026 |
| Revisión | 0000 |
| Lote | 01 |
| Término municipal | Artziniega |
| Estado del documento | WIP |

Índice:

1.	INTRODUCCION	7

1.1.	Antecedentes	7

1.2.	Objeto del documento	7

1.3.	Alcance y limitaciones	9

2.	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO	10

2.1.	Estructura general de la red	10

2.2.	Funcionamiento general del sistema	10

2.3.	Fuentes de agua y puntos de control	10

2.4.	Infraestructuras de almacenamiento y regulación	11

2.5.	Red de transporte y distribución	13

2.6.	Elementos de regulación hidráulica	17

2.7.	Sectorización hidráulica	18

2.8.	Datos disponibles para modelización	19

3.	CONSTRUCCION DEL MODELO HIDRAULICO	21

3.1.	Fundamentos de la modelización hidráulica en redes a presión	21

3.1.1	Ecuaciones funidamentales	21

3.1.2	Tipos de simulación	21

3.2.	Software de modelización: EPANET y Giswater	22

3.2.1	EPANET	22

3.2.2	Giswater	22

3.2.3	Interoperabilidad	22

3.3.	Importación y verificación de la topología	23

3.3.1	Verificación de la coherencia topológica	23

3.3.2	Hipótesis adoptadas y simplificaciones	24

3.4.	Caracterización hidráulica de las conducciones	24

3.4.1	Fórmula de cálculo de pérdidas de carga	24

3.4.2	Coeficientes de Hazen-Williams adoptados	24

3.4.3	Simplificaciones de la red	25

3.4.4	Hipótesis sobre tramos sin datos	25

3.5.	Asignación de demandas	25

3.6.	Curvas de modulación de la demanda	26

3.7.	Síntesis de hipótesis de modelización	28

3.8.	Modelización de los puntos de entrada al sistema	30

3.9.	Hipótesis adoptada para la modelización de entradas	30

4.	CALIBRACION DEL MODELO	32

4.1.	Concepto y necesidad de la calibración	32

4.2.	Parámetros objeto de calibración	32

4.3.	Datos de campo necesarios	32

4.4.	Criterios de aceptación	33

4.5.	Situación actual y hoja de ruta	33

5.	ANALISIS HIDRAULICO DE LA RED	34

5.1.	Introducción y escenarios analizados	34

5.2.	Resumen de resultados globales	34

5.3.	Análisis por sector hidráulico	35

5.3.1	Sector XXXX	35

6.	INDICADORES DE LA RED	37

6.1.	Criterios de clasificación y referencia	37

6.2.	Indicadores de presión	37

6.3.	Indicadores de capacidad hidráulica	38

6.4.	Tiempo de retención del agua	38

6.5.	Síntesis: clasificación por estado hidráulico	39

7.	Diagnóstico de la red	40

7.1.	Factores condicionantes del comportamiento hidráulico	40

7.2.	Puntos vulnerables e ineficiencias identificadas	40

7.3.	Relación con el balance hídrico y el agua no registrada	40

8.	Propuestas de mejora	41

9.	Conclusiones y recomendaciones	42

10.	FECHA Y FIRMA	43

ANEXO 1. DATOS DE ENTRADA	44

ANEXO 2. ESQUEMA DE ABASTECIMIENTO	48

ANEXO 3. FICHAS DE ELEMENTOS SINGULARES	50

ANEXO 4. CURVAS DE MODULACION DE DEMANDA	51

ANEXO 5. MAPAS DEL MODELO HIDRAULICO	52

ANEXO 6. FICHAS DE CALCULO POR ESCENARIO	53

BIBLIOGRAFIA Y NORMATIVA DE REFERENCIA	54

Índice de tablas:

Tabla 1. Fuentes de suministro y puntos de captación

Tabla 2. Inventario de depósitos de regulación

Tabla 3. Composición de la red primaria por material y diámetro

Tabla 4. Composición de la red secundaria por material y diámetro

Tabla 5. Inventario de estaciones de bombeo

Tabla 6. Inventario de grupos de presión

Tabla 7. Inventario de reductoras de presión

Tabla 8. Zonas hidráulicas (sectores) del sistema

Tabla 9. Reglas de operación y consignas de control

Tabla 10. Inventario de elementos modelizados

Tabla 11. Rugosidades de los materiales de conducciones

Tabla 12. Resumen de demandas por sector

Tabla 13. Tabla de modulación diaria de la demanda. Patrón a considerar en los cálculos.

Tabla 14. Compendio de criterios empleados en la modelización

Tabla 15. Resultados de demanda media del Sector XXXX

Tabla 16. Resultados de demanda máxima del Sector XXXX

Tabla 17. Resultados de demanda mínima del Sector XXXX

Tabla 18. Resultados de operación del depósito

Tabla 19. Indicadores de presión de la red

Tabla 20. Indicadores de velocidad en la red

Tabla 21. Indicadores de tiempo de retención

Tabla 22. Estado de los indicadores de presión en Artziniega

Tabla 23Estado de los indicadores de capacidad hidráulica en Artziniega

Tabla 24. Tiempos de retención en red y depósitos de Artziniega

Tabla 25. Clasificación global del estado hidráulico por sector

Índice de ilustraciones:

Ilustración 1. Vista general de la principal fuente de agua del sistema.

Ilustración 2. Depósitos

Ilustración 3. Perfil altimétrico esquemático del sistema: cotas de captaciones, ETAPs y depósitos

Ilustración 4. Red de abastecimiento

Ilustración 5. Mapa de la red por nivel funcional (primaria / secundaria)

Ilustración 6. Mapa de la red por material.

Ilustración 7. Mapa de la red por diámetro nominal

Ilustración 8. Gráfico de composición de la red por material (% sobre longitud total)

# INTRODUCCION

## Antecedentes

El Consorcio de Aguas de Álava – Urbide impulsa el Proyecto URBITIK de digitalización del ciclo urbano del agua, financiado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a través de fondos europeos Next Generation EU. Este proyecto se encuadra dentro del Componente 5 “Preservación del litoral y recursos hídricos”, Inversión 3 “Transición digital en el sector del agua”, en el ámbito de la segunda convocatoria para la mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua.

URBITIK constituye una apuesta estratégica para transformar la gestión del agua en el Territorio Histórico de Álava mediante la incorporación de herramientas digitales: sistemas de información geográfica (GIS), plataformas de gestión de activos, telelectura, sensorización avanzada, modelos de simulación hidráulica y cuadros de mando integrados. Todo ello con el fin de mejorar la eficiencia, reforzar la transparencia de la gestión y garantizar un suministro resiliente frente a los desafíos derivados del cambio climático y la presión sobre los recursos hídricos.

En este contexto, Urbide ha formalizado el Contrato de Ejecución para la explotación, mantenimiento y conservación de las redes de Urbide, así como la redacción de los proyectos y ejecución de las obras vinculadas a las actuaciones A005, A006, A007, A010, A014, A015, A016, A017, A018 y A027. Dicho contrato fue adjudicado mediante resolución de presidencia a la UTE Redes Urbide, formada por las empresas Inaraqua S.L. y Excavaciones Campo S.L., con fecha 3 de julio de 2025. El contrato, además de asegurar la operación ordinaria de las infraestructuras, establece la obligación de ejecutar actuaciones de digitalización y mejora de la eficiencia que cuentan con financiación europea, siguiendo las directrices del PERTE de digitalización del ciclo del agua aprobado por el MITECO.

Entre las actuaciones incluidas, la A006 – Desarrollo de un Modelo Hidráulico de la Red de Abastecimiento constituye una pieza fundamental de la estrategia de digitalización, ya que proporciona la base técnica necesaria para comprender el comportamiento hidráulico real del sistema, simular escenarios de operación y planificar inversiones con criterios objetivos. El modelo hidráulico actuará además como elemento integrador, recibiendo datos del sistema SCADA y de la plataforma GIS, y sirviendo de soporte para herramientas de detección de problemas en red y gestión avanzada.

La presente actuación tiene su origen en el Anteproyecto de redes URBITIK, donde se identificó la necesidad de disponer de un modelo hidráulico calibrado y operativo como requisito previo para avanzar hacia una gestión predictiva del sistema. En dicho anteproyecto se recogieron las limitaciones detectadas en materia de conocimiento hidráulico de la red, disponibilidad de datos de presión y caudal, y capacidad de simulación de escenarios, estableciendo la base técnica y metodológica que ahora se concreta en la redacción de esta memoria.

## Objeto del documento

El presente documento tiene por objeto establecer el marco técnico y metodológico para el desarrollo de la Actuación A006 – Desarrollo de un Modelo Hidráulico de la Red de Abastecimiento, incluida en el Proyecto URBITIK. Esta actuación se centra en la construcción, análisis y explotación del modelo hidráulico de las redes de abastecimiento primarias y secundarias del municipio de Artziniega, con el fin de caracterizar su comportamiento hidráulico y definir estrategias de mejora que incrementen la eficiencia y fiabilidad del sistema.

El documento persigue los siguientes objetivos concretos:

Construir un modelo matemático de la red que reproduzca su comportamiento hidráulico real en condiciones normales y de estrés.

Analizar la distribución de presiones, caudales y velocidades en los diferentes escenarios de operación.

Identificar puntos vulnerables o ineficientes de la red desde el punto de vista hidráulico.

Establecer indicadores de desempeño hidráulico por tramo que permitan el seguimiento continuo de la red.

Proporcionar una base técnica para la evaluación de inversiones y la planificación de actuaciones de mejora.

En cuanto a su estructura, la memoria se desarrolla siguiendo un relato progresivo que acompaña al lector en el proceso de diagnóstico:

En primer lugar, se describe el sistema de abastecimiento real, abordando su arquitectura general, las fuentes de suministro, la infraestructura de almacenamiento y regulación, y las características físicas de la red. Esta caracterización inicial permite comprender la topología del sistema y constituye la base imprescindible sobre la que se construye el modelo.

A continuación, se expone el proceso de construcción del modelo hidráulico, describiendo el software utilizado, la importación y verificación de la topología desde el GIS, la asignación de demandas y curvas de modulación, y las condiciones de contorno adoptadas. Se justifican los criterios técnicos empleados en cada decisión de modelización.

Seguidamente, se aborda la calibración del modelo. Se describe la metodología a seguir, los parámetros a ajustar y los criterios estadísticos de aceptación. Dado que en la presente fase el modelo se encuentra pendiente de calibración de campo, se establece también la hoja de ruta para su realización en el marco del Proyecto URBITIK.

Sobre el modelo construido, se presentan los resultados del análisis hidráulico para los diferentes escenarios simulados: demanda media diaria, demanda máxima horaria y demanda mínima nocturna. Se analiza la distribución de presiones, los caudales y velocidades por tramo, y el comportamiento de los elementos de regulación y almacenamiento.

A partir de los resultados obtenidos, se establecen los indicadores de desempeño hidráulico de la red, que permiten caracterizar su estado actual y servirán como referencia para el seguimiento de las actuaciones de mejora previstas.

Finalmente, el documento culmina con el diagnóstico técnico y las propuestas de mejora, identificando los factores que condicionan el comportamiento hidráulico del sistema, los puntos vulnerables detectados, y las actuaciones recomendadas a corto, medio y largo plazo en coherencia con las líneas estratégicas del Proyecto URBITIK.

En definitiva, esta memoria se concibe como una herramienta de planificación y soporte a la toma de decisiones, que permitirá tanto a Urbide como a las entidades locales disponer de un documento de referencia para orientar inversiones, priorizar actuaciones y garantizar la sostenibilidad a medio y largo plazo del ciclo urbano del agua en el Territorio Histórico de Álava.

## Alcance y limitaciones

La presente memoria se redacta en el marco de la Actuación A006 – Desarrollo de un Modelo Hidráulico de la Red de Abastecimiento, incluida en el contrato suscrito por Urbide con la UTE Redes Urbide para la explotación, mantenimiento y digitalización de las redes en el Territorio Histórico de Álava. El alcance de este documento se corresponde con los compromisos definidos en la oferta técnica presentada en la licitación, en la que se establece la necesidad de disponer de un modelo hidráulico operativo que permita analizar el comportamiento de la red y apoyar la toma de decisiones técnicas.

En este sentido, la memoria comprende la descripción de la arquitectura de las redes primaria y secundaria de abastecimiento, con especial atención a los elementos de regulación hidráulica disponibles —depósitos, estaciones de bombeo y válvulas— dado que constituyen los elementos dinámicos fundamentales del modelo. A partir de esa caracterización, se documenta el proceso de construcción del modelo hidráulico, incluyendo la importación de la topología desde el GIS, la asignación de demandas y las condiciones de contorno adoptadas. El alcance incluye también la realización de simulaciones hidráulicas en diferentes escenarios de operación y la definición de indicadores de desempeño por tramo, alineados con los objetivos del PERTE de digitalización del ciclo del agua.

De manera complementaria, la memoria aborda un diagnóstico técnico del comportamiento hidráulico del sistema, identificando aquellos factores que condicionan su funcionamiento —topografía, antigüedad de las conducciones, tipología de materiales, régimen de presiones, configuración de los elementos de regulación— y que permiten establecer prioridades de intervención. Finalmente, se presentan las propuestas de mejora y recomendaciones, que incluyen tanto medidas de carácter operativo como estrategias a medio y largo plazo orientadas a mejorar la eficiencia hidráulica del sistema.

No obstante, el documento tiene también limitaciones explícitas derivadas de su alcance contractual y de la información disponible. En su estado actual, el modelo se apoya en los datos cartográficos y de explotación suministrados por Urbide a través del GIS y del SCADA, sin haber sido sometido aún a un proceso formal de calibración de campo. Por tanto, los resultados obtenidos tienen carácter orientativo y no sustituyen a los análisis que se realizarán una vez que los equipos de medida del Proyecto URBITIK estén instalados y operativos. El modelo tampoco contempla actuaciones constructivas específicas, sino que constituye un documento de carácter analítico y planificador.

En síntesis, el alcance de la presente memoria abarca el análisis hidráulico de las redes de abastecimiento desde su caracterización inicial hasta la formulación de propuestas de mejora, mientras que sus limitaciones responden al carácter preliminar de la calibración y a la necesidad de que los resultados sean contrastados y actualizados conforme se avance en la ejecución del Proyecto URBITIK.

# DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

## Estructura general de la red

El sistema de abastecimiento de Artziniega da servicio a una población estimada de 1933 habitantes (fuente eustat 2025). La red está constituida por un conjunto de conducciones principales y secundarias que totalizan aproximadamente 41,19 km, organizadas en torno a depósitos de regulación y, en su caso, estaciones de bombeo que permiten la distribución en aquellas zonas en las que las condiciones topográficas lo requieren.

El sistema se estructura en dos niveles:

Red primaria, encargada de transportar el agua desde las fuentes de captación o el sistema supramunicipal hasta los depósitos de cabecera.

Red secundaria, destinada a la distribución a los usuarios finales a través de ramales secundarios y acometidas domiciliarias.

- Desde el punto de vista territorial, el municipio presenta una topografía llana/ondulada/montañosa, con cotas que oscilan entre 50 y 732 metros sobre el nivel del mar. Esta variación altimétrica condiciona de manera directa la configuración hidráulica del sistema, determinando la necesidad de infraestructuras de bombeo y regulación de presión en determinadas zonas.

## Funcionamiento general del sistema

descripción_sistema

## Fuentes de agua y puntos de control

El suministro de agua de Artziniega procede del embalse de Artziniega, siendo conducido hasta la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Artziniega donde recibe el tratamiento correspondiente antes de su distribución. y de ahí distribuido a los depósitos de almacenamiento.

Las características de las fuentes de suministro se resumen en la siguiente tabla:

| {{TABLA_FUENTES}}Nombre | Tipo | Caudal concesional (m3/año) | Punto de entrega al sistema | Cota toma |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 1. Fuentes de suministro y puntos de captación

Ilustración 1. Vista general de la principal fuente de agua del sistema.

## Infraestructuras de almacenamiento y regulación

El sistema dispone de 7 depósitos, con una capacidad conjunta aproximada de 1200 m³, situados en Artziniega, Sojoguti, Caserías, Las Heras, Retes de Tudela y Gordeliz. Estos depósitos cumplen una función esencial en la operación del sistema, permitiendo absorber las variaciones entre la producción y la demanda a lo largo del día, garantizando la continuidad del suministro ante paradas imprevistas y manteniendo una reserva mínima frente a situaciones de emergencia.

Desde el punto de vista hidráulico, los depósitos actúan como nodos de presión fija en el modelo: su cota de lámina libre determina la presión disponible en los tramos de red que alimentan. Por ello, su posición altimétrica, su volumen útil y sus condiciones de operación —cotas de arranque y parada de los bombeos asociados, cotas de alarma— son parámetros fundamentales para la correcta caracterización del sistema.

Los parámetros operativos y geométricos de los depósitos se resumen en el siguiente cuadro:

| {{TABLA_DEPOSITOS}}Nombre | Cota solera (m) | Cota rebose (m) | Cota mínima (m) | Cota máxima (m) | Volumen (m3) | Sector |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 2. Inventario de depósitos de regulación

Ilustración 2. Depósitos

Ilustración 3. Perfil altimétrico esquemático del sistema: cotas de captaciones, ETAPs y depósitos

## Red de transporte y distribución

La red de abastecimiento de Artziniega totaliza aproximadamente 41,19 km de conducciones, que conectan las fuentes de suministro con los depósitos de regulación y estos con los puntos de consumo. Tal y como se ha descrito en el apartado 2.1, la red se estructura en dos niveles funcionales: la red primaria, responsable del transporte entre los puntos de producción y los depósitos de cabecera, y la red secundaria, encargada de la distribución hasta los usuarios finales. La red primaria representa 25 km (61% del total) y la red secundaria 15 km (36%).

Ilustración 4. Red de abastecimiento

Desde el punto de vista de la modelización hidráulica, las características físicas de las conducciones —diámetro, material y longitud— determinan las pérdidas de carga que se producen a lo largo de cada tramo y, por tanto, la distribución de presiones en el sistema. El diámetro condiciona la capacidad de transporte y la velocidad de flujo, mientras que el material determina la rugosidad de la pared interior, que es el parámetro clave en el cálculo de las pérdidas de carga por fricción mediante la fórmula de Hazen-Williams.

En cuanto a los materiales, la red presenta una composición heterogénea resultado de las sucesivas ampliaciones y renovaciones realizadas a lo largo de los años. La coexistencia de diferentes materiales dentro de un mismo sistema introduce variaciones en la rugosidad y en la respuesta estructural frente a sobrepresiones, aspectos que se tienen en cuenta en la asignación de los coeficientes de rugosidad del modelo, tal y como se describe en el Capítulo 3.

| {{TABLA_RED_PRIMARIA}}Nivel funcional | Material | Rango de diámetros (mm) | Longitud (m) | % sobre total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red primaria |  |  |  |  |
| Red primaria |  |  |  |  |

Tabla 3. Composición de la red primaria por material y diámetro

| {{TABLA_RED_SECUNDARIA}}Nivel funcional | Material | Rango de diámetros (mm) | Longitud (m) | % sobre total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red secundaria |  |  |  |  |
| Red secundaria |  |  |  |  |

Tabla 4. Composición de la red secundaria por material y diámetro

Ilustración 5. Mapa de la red por nivel funcional (primaria / secundaria)

Ilustración 6. Mapa de la red por material.

Ilustración 7. Mapa de la red por diámetro nominal

Ilustración 8. Gráfico de composición de la red por material (% sobre longitud total)

## Elementos de regulación hidráulica

Además de los depósitos descritos en el apartado 2.3, el sistema incorpora una serie de elementos activos que condicionan de manera directa el comportamiento hidráulico de la red.

Estaciones de bombeo. El municipio cuenta con 2 estaciones de bombeo INtroducir aquí la descripción del funcionamiento del bombeo. En el modelo hidráulico, estos equipos se representan mediante su curva característica caudal-altura, que define el punto de trabajo en función de las condiciones de la red en cada instante.

| {{TABLA_BOMBEOS}}Nombre | Ubicación | Nº bombas | Curva tipo | Depósito de aspiración | Depósito de impulsión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 5. Inventario de estaciones de bombeo

Grupos de presión. El sistema incorpora además 2 grupos de presión, cuya función es mantener la red presurizada a un valor de consigna predefinido en aquellas zonas donde no existe depósito de regulación aguas arriba y el suministro por gravedad no es suficiente. A diferencia de las estaciones de bombeo, estos equipos trabajan directamente contra la red, arrancando y parando en función de la presión medida en el punto de control. Su representación en el modelo requiere el establecimiento de una consigna de presión y la definición del rango de caudales de operación.

Tabla 6. Inventario de grupos de presión

Válvulas reductoras de presión. En aquellas zonas donde la presión estática supera los valores admisibles de servicio, el sistema incorpora válvulas reductoras de presión (VRP) que limitan la presión aguas abajo a un valor de consigna predefinido. La correcta configuración de estas válvulas es un elemento crítico tanto para la calidad del servicio como para la reducción de fugas, dado que la tasa de fuga en una red es directamente proporcional a la presión de operación.

| {{TABLA_VRP}}Nombre | Ubicación | Diámetro (mm) | Presión de consigna aguas abajo (m.c.a.) | Sector abastecida |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 7. Inventario de reductoras de presión

Otros elementos. La red incorpora además ventosas, válvulas de retención y válvulas de corte en los puntos donde las condiciones hidráulicas o de mantenimiento lo requieren. Aunque estos elementos no tienen un papel activo en la regulación del flujo bajo condiciones normales de operación, su correcta representación en el modelo es necesaria para reproducir el comportamiento del sistema ante maniobras de corte o situaciones de emergencia.

## Sectorización hidráulica

La configuración del sistema de abastecimiento de Artziniega define, como resultado de su topografía y de la disposición de los elementos de regulación descritos en los apartados anteriores, una serie de sectores hidráulicos diferenciados. Cada sector se caracteriza por estar alimentado desde un punto de suministro concreto —generalmente un depósito o un grupo de presión— y por operar dentro de un rango de presiones determinado por la diferencia de cota entre el punto de alimentación y los puntos de consumo.

Esta sectorización constituye el marco de referencia fundamental para el análisis hidráulico, ya que permite identificar qué tramos de red están hidráulicamente conectados bajo cada escenario de operación, y qué elementos actúan como frontera entre sectores. A diferencia de las DMAs, que son unidades de gestión orientadas al control del agua no registrada, los sectores hidráulicos son una realidad física del sistema: su definición viene impuesta por la topografía y por los elementos de regulación, y no requiere ninguna intervención sobre la red.

En cada sector hidráulico es posible estimar la presión estática máxima teórica como la diferencia de cota entre el punto de alimentación y el punto más bajo del sector. Este valor constituye una referencia inicial para evaluar el riesgo de sobrepresión y la necesidad de elementos reductores, antes incluso de ejecutar la simulación hidráulica.

| {{TABLA_SECTORES}}Nombre sector | Punto de alimentación | Tipo de alimentación | Cota mínima servida | Cota máxima servida | Presión estática máxima estimada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 8. Zonas hidráulicas (sectores) del sistema

descripción_sectores

En el ANEXO 5. MAPAS DEL MODELO HIDRAULICO se incluyen los mapas de los sectores considerados.

## Datos disponibles para modelización

La construcción del modelo de datos se tiene que apoyar en todas las fuentes de información disponibles.

La Base de datos GIS (Giswater), constituye la fuente principal de datos topológicos. Incluye el trazado georreferenciado de todas las conducciones con sus atributos de diámetro, material y longitud, así como la localización y características de los elementos singulares: depósitos, estaciones de bombeo, grupos de presión y válvulas. Esta base de datos ha sido previamente revisada y depurada para garantizar la coherencia topológica del modelo. No obstante, en determinados tramos de red no se disponía de información completa sobre los materiales o diámetros de las conducciones, por lo que ha sido necesario adoptar hipótesis razonadas sobre estas características, que se detallan en el capítulo 3.9.

Asimismo, se ha incorporado al modelo toda la información recopilada durante los trabajos de campo realizados en el marco del Proyecto URBITIK, la cual ha sido integrada en la base de datos de Giswater y está disponible como fuente de referencia.

Para la definición de las condiciones de operación de los depósitos de regulación se han adoptado las siguientes hipótesis generales, aplicadas de forma homogénea a todos los depósitos del sistema salvo criterio específico justificado:

- Nivel mínimo: se corresponde con 0,5 metros por encima de la cota de fondo del depósito o de la cota de la conducción de salida, valor a partir del cual se consideraría una situación de fallo de suministro.

- Nivel máximo: se corresponde con el nivel de rebose, es decir, la máxima altura de agua admisible en el depósito.

- Nivel inicial: se establece en 0,3 metros por debajo del nivel máximo, representando una situación de depósito prácticamente lleno al inicio de la simulación.

- Reglas de llenado: salvo criterio específico derivado de la existencia de bombeos nocturnos, los depósitos se mantienen en un nivel alto durante toda la simulación. La apertura de la válvula de llenado se produce cuando el nivel desciende hasta 0,5 metros por debajo del nivel de rebose, y su cierre cuando el nivel alcanza 0,1 metros por debajo del nivel de rebose. Los caudales máximos de llenado se definirán en cada uno de los depósitos en base a los condicionantes expresados en los capítulos 3.8 y 3.9.

En la siguiente tabla se recogen todas las reglas de control introducidas en el modelo, incluyendo las relaciones entre válvulas de llenado y sus depósitos asociados. Constituye la documentación completa de la lógica de operación implementada en la simulación.

| {{TABLA_REGLAS}}ID Regla | Elemento de regulación o control | Tipo de elemento | Condición de activación | Acción | Depósito asociado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 9. Reglas de operación y consignas de control

En cuanto a las demandas, se dispone de registros de consumo por abonado con periodicidad trimestral, procedentes del sistema de facturación de Urbide. Estos datos han sido procesados y transformados en valores medios diarios para su incorporación al modelo hidráulico, tal y como se describe en el apartado de asignación de demandas del Capítulo 3.

El sistema de abastecimiento de Artziniega dispone de un total de 1500 abonados registrados. De ellos, 800 corresponden a usuarios domésticos y el resto a usuarios industriales o de servicios. Esta distribución permite caracterizar la demanda, en la que predominan los consumos domésticos asociados al uso residencial, si bien los consumos industriales pueden condicionar de manera significativa la evolución de caudales en determinados sectores.

En términos de consumo, los registros disponibles muestran que Artziniega presenta una demanda media anual de 25000 m³, con variaciones estacionales ligadas a movilidad en verano.

La información técnica detallada de los equipos de bombeo y demás elementos singulares —curvas características, fichas técnicas, parámetros de diseño— no ha estado disponible en todos los casos. Cuando no ha sido posible obtener esta documentación, se han adoptado hipótesis de modelización basadas en los datos de explotación disponibles y en valores de referencia de la bibliografía técnica, que se detallan en el Capítulo 3.7.

En el ANEXO 3. FICHAS DE ELEMENTOS SINGULARES se recogen las fichas por cada uno de los elementos relevantes de la red.

# CONSTRUCCION DEL MODELO HIDRAULICO

## Fundamentos de la modelización hidráulica en redes a presión

Un modelo hidráulico de una red de abastecimiento es una representación matemática del sistema físico que permite simular el comportamiento del flujo de agua bajo diferentes condiciones de operación. A diferencia de un balance hídrico, que trabaja con volúmenes agregados a escala de sector o municipio, el modelo hidráulico opera a escala de tramo y nodo, calculando en cada punto de la red los valores de presión, caudal y velocidad en función de la demanda y de las características físicas del sistema.

### Ecuaciones fundamentales

El comportamiento hidráulico de una red a presión queda definido por dos principios físicos que el modelo resuelve de forma simultánea para cada instante de la simulación:

La ecuación de continuidad establece que, en cada nodo de la red, la suma de los caudales entrantes es igual a la suma de los caudales salientes más la demanda asignada a ese nodo. Esto garantiza la conservación de la masa en todos los puntos del sistema:

Qentrada=Qsalida+Qdemanda

La ecuación de conservación de la energía establece que, a lo largo de cualquier camino entre dos puntos de la red, la diferencia de energía total entre ambos puntos es igual a la suma de las pérdidas de carga producidas en los tramos recorridos. Para un tramo de tubería, las pérdidas de carga por fricción se calculan mediante la fórmula de Hazen-Williams:

h=10.674×Q36001.852C1.852×D10004.871×L

donde h es la pérdida de carga (m), Q es el caudal circulante (m3/s), C es el coeficiente adimensional de Hazen-Williams, D es el diámetro interno de la tubería (mm) y L es la longitud de la tubería (m).

### Tipos de simulación

El modelo permite realizar dos tipos de simulación, que se utilizan de forma complementaria en el presente análisis:

La simulación en estado estacionario calcula la distribución de caudales y presiones en la red para unas condiciones de demanda fijas y constantes. No considera la variación temporal de la demanda ni el comportamiento dinámico de los depósitos, pero es útil para analizar situaciones concretas de operación —demanda media, demanda punta, mínimo nocturno— de forma rápida y directa.

La simulación en periodo extendido (Extended Period Simulation, EPS) calcula la evolución del sistema a lo largo del tiempo, considerando la variación horaria de la demanda mediante curvas de modulación y el comportamiento dinámico de los depósitos —llenado y vaciado— y de los elementos de regulación —arranque y parada de bombas, apertura y cierre de válvulas—. Este tipo de simulación es el más completo y realista, ya que reproduce el ciclo diario de operación del sistema.

En el presente informe se utilizan ambos tipos de simulación: el estado estacionario para el análisis de los escenarios de demanda media, punta y mínima, y el periodo extendido para evaluar el comportamiento global del sistema a lo largo de un ciclo de 168 horas (siete días consecutivos), que permite caracterizar la respuesta de los depósitos y verificar la sostenibilidad del suministro.

## Software de modelización: EPANET y Giswater

### EPANET

EPANET es un software de modelización hidráulica de redes de distribución de agua a presión, desarrollado y distribuido de forma gratuita por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA). Constituye una referencia internacional en el sector del abastecimiento urbano, siendo ampliamente utilizado tanto en el ámbito académico como profesional por su robustez, su documentación técnica exhaustiva y su capacidad de integración con otras herramientas.

El motor de cálculo de EPANET resuelve el sistema de ecuaciones de continuidad y conservación de la energía descrito en el apartado anterior mediante un algoritmo iterativo de gradiente global, que garantiza la convergencia hacia la solución hidráulicamente consistente. Además del cálculo hidráulico, EPANET incorpora módulos de simulación de calidad del agua —edad del agua, concentración de trazadores y residuo de cloro— y de análisis energético de las estaciones de bombeo, capacidades que podrán ser explotadas en fases posteriores del Proyecto URBITIK.

El modelo permite definir reglas de control que gobiernan el comportamiento de los elementos activos de la red —bombas y válvulas— en función de condiciones como el nivel de un depósito, la presión en un nodo o el instante de tiempo de la simulación. Estas reglas permiten reproducir fielmente la lógica de operación real del sistema, tal y como se ha descrito en el apartado 2.7.

### Giswater

Giswater es una plataforma de código abierto que actúa como interfaz entre los sistemas de información geográfica —en este caso QGIS— y los motores de modelización hidráulica, entre los que se incluye EPANET. Su base de datos se implementa sobre PostgreSQL con extensión espacial PostGIS, lo que permite almacenar, gestionar y actualizar la información de la red con plenas capacidades geográficas.

En el marco del Proyecto URBITIK, Giswater constituye la herramienta central de gestión del inventario de la red. La información cartográfica de las conducciones, nodos, depósitos, bombas y válvulas se almacena en la base de datos de Giswater con todos sus atributos hidráulicos, de modo que el modelo EPANET puede generarse de forma automática a partir de esa información mediante el proceso de exportación integrado en la plataforma.

### Interoperabilidad

La principal ventaja de la integración Giswater–EPANET es la interoperabilidad bidireccional entre el GIS y el modelo hidráulico. Cualquier modificación realizada en la cartografía de la red —incorporación de nuevas conducciones, actualización de materiales o diámetros, modificación de elementos singulares— puede trasladarse al modelo hidráulico de forma automática mediante una nueva exportación, garantizando la coherencia permanente entre ambos sistemas.

Este enfoque es especialmente relevante en el contexto del Proyecto URBITIK, donde la base de datos GIS está en proceso de construcción y actualización continua. A medida que se incorpore nueva información de campo o se realicen modificaciones en la red, el modelo hidráulico podrá actualizarse sin necesidad de reconstruirlo desde cero, lo que garantiza su vigencia a largo plazo como herramienta de gestión.

## Importación y verificación de la topología

La topología del modelo hidráulico se ha obtenido mediante exportación directa desde la base de datos de Giswater, a partir de la cartografía de la red disponible en el GIS de Urbide. Este proceso genera automáticamente el archivo de entrada de EPANET con todos los elementos de la red —tuberías, nodos, depósitos, bombas y válvulas— georreferenciados y con sus atributos hidráulicos asignados.

El modelo resultante incorpora 10 tuberías, 10 nodos de red, 7 depósitos de regulación, 2 estaciones de bombeo, 2 grupos de presión y 2 válvulas reductoras de presión, con una longitud total de red modelizada de 41,19 km. Las demandas de consumo, procedentes de 10 acometidas registradas en el GIS, se agregan y asignan a los nodos de red más próximos durante el proceso de exportación.

En la siguiente tabla se resumen los elementos del modelo:

| {{TABLA_ELEMENTOS_MODELO}}Tipo de elemento | Cantidad | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Tuberías | 10 | No hay |
| Nodos de red | 10 | No hay |
| Depósitos de regulación | 7 | No hay |
| Estaciones de bombeo | 2 | No hay |
| Grupos de presión | 2 | No hay |
| Válvulas reductoras de presión | 2 | No hay |
| Longitud total modelizada (m) | 41,19 | No hay |
| Acometidas | 10 | No hay |

Tabla 10. Inventario de elementos modelizados

### Verificación de la coherencia topológica

Previamente a la exportación, la base de datos de Giswater fue sometida a un proceso de revisión y depuración topológica con el fin de garantizar la coherencia del modelo. Las principales verificaciones realizadas fueron:

- Detección y corrección de nodos desconectados o huérfanos, que no forman parte de ningún tramo de red activo.

- Verificación de la conectividad general del modelo, comprobando que todos los elementos de la red están hidráulicamente conectados al menos con un punto de alimentación.

- Revisión de la coherencia de cotas: identificación de nodos con elevación nula o inconsistente con la topografía del terreno, corregidos a partir del modelo digital del terreno disponible.

- Comprobación de la orientación de los arcos y de la existencia de tramos duplicados o solapados.

- Verificación de que todos los depósitos, bombas y válvulas disponen de los atributos hidráulicos mínimos necesarios para la simulación.

### Hipótesis adoptadas y simplificaciones

A pesar del proceso de depuración, en determinados tramos de la red no se disponía de información completa sobre el material o el diámetro de las conducciones. En estos casos se han adoptado hipótesis razonadas basadas en los siguientes criterios, aplicados por orden de prioridad:

- Información obtenida en los trabajos de campo realizados en el marco del Proyecto URBITIK e integrada en la base de datos de Giswater.

- Inferencia a partir de los tramos adyacentes de la misma conducción, asumiendo continuidad de material y diámetro cuando el trazado y la época de construcción son coherentes.

- Valores por defecto asignados en función de la antigüedad estimada del tramo y de los materiales predominantes en el municipio para ese periodo, de acuerdo con la práctica habitual de construcción en la zona.

Estas hipótesis se recogen de forma explícita en la Tabla 14, de modo que puedan ser revisadas y actualizadas conforme se disponga de información más precisa.

## Caracterización hidráulica de las conducciones

### Fórmula de cálculo de pérdidas de carga

Para el cálculo de las pérdidas de carga por fricción en las conducciones, el modelo utiliza la fórmula empírica de Hazen-Williams, implementada en EPANET como una de las opciones de cálculo disponibles. Esta fórmula es ampliamente utilizada en la modelización de redes de abastecimiento de agua a presión y expresa la velocidad de flujo en función del coeficiente de rugosidad C, del radio hidráulico y de la pendiente hidráulica:

h=10.674×Q36001.852C1.852×D10004.871×L

El coeficiente C de Hazen-Williams es el parámetro fundamental que caracteriza la capacidad de transporte de una conducción. Representa la rugosidad hidráulica de la pared interior de la tubería: valores elevados de C corresponden a superficies lisas con bajas pérdidas de carga, mientras que valores reducidos indican superficies más rugosas con mayores pérdidas. A diferencia de la rugosidad absoluta de Darcy-Weisbach, el coeficiente C no varía con el régimen de flujo, lo que simplifica su aplicación práctica.

### Coeficientes de Hazen-Williams adoptados

Los valores de C adoptados en el modelo para cada material se han establecido a partir de los valores de referencia recogidos en la bilbiografía técnica y han sido almacenados en la base de datos de Giswater. Estos valores se aplican de forma uniforme a todos los tramos de cada material, independientemente del diámetro y de la presión nominal, dado que en la presente fase no se dispone de datos de campo que permitan ajustar los coeficientes de forma individualizada. La calibración futura del modelo permitirá revisar estos valores y ajustarlos a las condiciones reales de cada tramo.

| {{TABLA_RUGOSIDADES}}Código | Material | Coeficiente C | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| PET | Polietileno (PE) | 145 |  |
| PVO | PVC Orientado (PVC-O) | 145 |  |
| PVC | PVC | 145 |  |
| FIB | Fibrocemento | 135 |  |
| FDU | Fundición dúctil | 135 |  |
| AIX | Acero inoxidable | 130 |  |
| SDT | Sin determinar | 130 | Valor por defecto. Ver Capítulo 3.7. |
| ACE | Acero | 125 |  |
| ACG | Acero galvanizado | 120 |  |

Tabla 11. Rugosidades de los materiales de conducciones

### Simplificaciones de la red

En la construcción del modelo hidráulico es habitual aplicar un criterio de simplificación de la red, consistente en excluir del modelo aquellos tramos de diámetro muy reducido cuya contribución al comportamiento hidráulico global es marginal. Esta simplificación reduce la complejidad computacional sin afectar significativamente a la precisión de los resultados en los tramos principales.

En el presente modelo se han incluido todas las conducciones de la red primaria y secundaria inventariadas en el GIS. Las acometidas domiciliarias no se modelizan de forma individual, dado que su diámetro reducido y su escasa longitud tienen una influencia despreciable en el comportamiento hidráulico global de la red. Su demanda asociada se agrega y asigna al nodo de red más próximo durante el proceso de exportación desde Giswater, tal y como se describe en el apartado 3.5.

### Hipótesis sobre tramos sin datos

Los tramos codificados con el material SDT (Sin Determinar) son aquellos para los que no se dispone de información sobre el material real de la conducción. A estos tramos se les ha asignado el coeficiente C = 130, valor intermedio que refleja la incertidumbre existente y que será revisado durante el proceso de calibración. La localización y longitud acumulada de estos tramos se recoge en la tabla resumen del apartado 3.7.

## Asignación de demandas

La demanda de consumo introducida en el modelo procede de los registros de facturación de Urbide, que proporcionan el volumen consumido por cada abonado con periodicidad trimestral. Estos datos han sido procesados y transformados en caudales medios diarios expresados en litros por segundo, que constituyen la demanda base asignada a cada nodo del modelo. A este valor base de la demanda se le aplica un factor corrector de 18, que se obtiene del balance hídrico, y permite introducir en el modelado de la red las fugas totales, y así poder modelar la red con sus fugas.

El periodo de referencia utilizado para la caracterización de la demanda corresponde a 16/03/2025-23/03/2025, seleccionado por ser el más completo y representativo disponible en el momento de construcción del modelo.

Como se ha indicado en el apartado 3.4, las acometidas domiciliarias no se modelizan de forma individual. El proceso de asignación de demandas a los nodos de red sigue los siguientes pasos:

A partir del registro de abonados y sus coordenadas geográficas, cada acometida (connec) se vincula al nodo de red más próximo mediante el proceso de exportación de Giswater.

El consumo trimestral de cada abonado se transforma en caudal medio diario dividiendo el volumen registrado entre el número de días del trimestre.

Los caudales de todas las acometidas vinculadas a un mismo nodo se suman, obteniendo la demanda base de ese nodo en l/s.

Los nodos que no tienen acometidas asociadas reciben una demanda base de cero, actuando únicamente como puntos de la topología de la red.

La demanda media total del sistema, obtenida como suma de las demandas base de todos los nodos del modelo, asciende a 4 l/s, equivalente a un volumen anual de 25000 m³/año. Este valor es coherente con los registros de facturación del periodo de referencia y constituye el escenario de demanda base sobre el que se aplican los factores de modulación descritos en el apartado 3.6.

| {{TABLA_DEMANDAS}}Sector | Nº abonados | Demanda media (l/s) | Demanda media (m3/día) | % sobre total |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 12. Resumen de demandas por sector

## Curvas de modulación de la demanda

La demanda de agua en una red de abastecimiento no es constante a lo largo del día, sino que varía siguiendo patrones relacionados con los hábitos de consumo de la población. Para reproducir esta variación temporal en la simulación en periodo extendido, el modelo utiliza curvas de modulación horaria que expresan, para cada hora del día, el factor multiplicador que se aplica sobre la demanda base de cada nodo. Un factor superior a la unidad indica que el consumo en esa hora es superior a la media diaria, mientras que un factor inferior indica un consumo por debajo de la media. La integral de la curva a lo largo de las 24 horas es siempre igual a 24, garantizando que el volumen total consumido en un día completo coincide con el que resultaría de mantener la demanda base constante.

A diferencia de otros enfoques en los que las curvas de modulación se adoptan a partir de valores de referencia bibliográficos, en el presente modelo las curvas se han construido a partir de registros reales del sistema SCADA de Urbide. Concretamente, se han utilizado los registros horarios de caudal medidos en los caudalímetros de salida de depósitos representativos del sistema, que reflejan la demanda real agregada de cada sector hidráulico a lo largo del día.

El proceso de construcción de las curvas ha sido el siguiente: a partir de los registros de caudal instantáneo del SCADA, se ha calculado el caudal medio diario real de cada punto de medida. Dividiendo los valores horarios entre dicho caudal medio se obtienen los factores de modulación adimensionales, cuya media diaria es por definición igual a la unidad. Estos factores se introducen en la tabla inp_pattern de Giswater y se asignan a los nodos de la red durante el proceso de exportación a EPANET, de modo que todos los nodos de un mismo sector hidráulico reciben el mismo patrón temporal, aplicado sobre su demanda base particular.

Se han definido dos curvas de modulación, aplicadas en función del tamaño del sistema:

Curva para sistemas grandes, elaborada a partir de los registros del caudalímetro de salida de la ETAP de Laudio/Llodio, con un caudal medio diario de referencia de 56,7 l/s. Esta curva presenta una modulación relativamente suave, con un coeficiente punta de 1,14 y un mínimo nocturno de 0,60. Este comportamiento es característico de sistemas con un elevado número de abonados, en los que el efecto de agregación estadística de la demanda individual reduce la variabilidad relativa del consumo total.

Curva para sistemas pequeños, elaborada a partir de los registros del caudalímetro de salida del depósito de Respaldiza, con un caudal medio diario de referencia de 1,88 l/s. Esta curva presenta una modulación significativamente más pronunciada, con un coeficiente punta de 1,65 y un mínimo nocturno de 0,53. La mayor variabilidad relativa es característica de sistemas con pocos abonados, en los que las pautas de consumo individual tienen un impacto directo y apreciable sobre el caudal total del sistema.

Ambas curvas reflejan el patrón típico de demanda doméstica con dos picos diarios: uno matutino, entre las 8:00 y las 10:00 horas, asociado al inicio de la jornada, y otro vespertino, entre las 19:00 y las 21:00 horas. El consumo mínimo se produce durante las horas nocturnas, entre las 2:00 y las 5:00 horas. Los factores horarios de cada curva se recogen en la tabla siguiente y su representación gráfica se incluye en el Anexo 4.

| Hora | Factor sectores grandes | Factor sectores pequeños |
| --- | --- | --- |
| 00:00 | 0,65 | 0,57 |
| 01:00 | 0,62 | 0,53 |
| 02:00 | 0,60 | 0,53 |
| 03:00 | 0,60 | 0,53 |
| 04:00 | 0,62 | 0,53 |
| 05:00 | 0,67 | 0,57 |
| 06:00 | 0,78 | 0,74 |
| 07:00 | 0,96 | 1,22 |
| 08:00 | 1,10 | 1,60 |
| 09:00 | 1,14 | 1,65 |
| 10:00 | 1,10 | 1,54 |
| 11:00 | 1,05 | 1,33 |
| 12:00 | 1,00 | 1,17 |
| 13:00 | 0,96 | 1,06 |
| 14:00 | 0,90 | 0,96 |
| 15:00 | 0,88 | 0,96 |
| 16:00 | 0,92 | 1,01 |
| 17:00 | 0,98 | 1,12 |
| 18:00 | 1,06 | 1,28 |
| 19:00 | 1,14 | 1,44 |
| 20:00 | 1,10 | 1,38 |
| 21:00 | 1,02 | 1,12 |
| 22:00 | 0,88 | 0,80 |
| 23:00 | 0,74 | 0,64 |
| Media | 1,00 | 1,00 |

Tabla 13. Tabla de modulación diaria de la demanda. Patrón a considerar en los cálculos.

## Síntesis de hipótesis de modelización

Este apartado recoge de forma sistemática todas las hipótesis y decisiones de modelización adoptadas durante la construcción del modelo hidráulico, con el fin de facilitar su revisión, actualización y calibración futura. La transparencia en la documentación de estas hipótesis es especialmente importante en la presente fase, dado que el modelo no ha sido sometido aún a un proceso formal de calibración de campo.

Las hipótesis se agrupan en cuatro categorías: topología y geometría de la red, caracterización hidráulica de las conducciones, condiciones de contorno y operación, y asignación de demandas.

| Categoría | Parámetro | Hipótesis adoptada | Justificación | Impacto esperado en resultados | Revisable en calibración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Topología | Tramos sin material | Material asignado por inferencia de tramos adyacentes o valor por defecto (SDT, C=130) | Ausencia de datos en GIS | Medio: afecta a pérdidas de carga en tramos afectados | Sí |
| Topología | Tramos sin diámetro | Diámetro asignado por inferencia de tramos adyacentes | Ausencia de datos en GIS | Alto: el diámetro es el parámetro más sensible del modelo | Sí |
| Topología | Cotas de nodos | Asignadas desde modelo digital del terreno | No se dispone de levantamiento topográfico específico | Bajo-medio: afecta a presiones estáticas | Sí |
| Conducciones | Coeficiente de Hazen-Williams | Valor único por material, sin distinción por antigüedad ni diámetro | Ausencia de datos de campo para ajuste individualizado | Medio: afecta a distribución de pérdidas de carga | Sí, parámetro principal de calibración |
| Depósitos | Nivel mínimo operativo | Cota de fondo + 0,5 m, o cota de salida | Criterio técnico adoptado por el redactor | Bajo: solo afecta a simulaciones de vaciado extremo | Verificable con datos SCADA |
| Depósitos | Nivel máximo | Cota de rebose | Dato geométrico obtenido en levantamiento de campo | Nulo si el dato es correcto | No necesaria |
| Depósitos | Nivel inicial de simulación | Nivel máximo − 0,3 m | Criterio técnico adoptado por el redactor | Bajo: el modelo estabiliza el nivel tras las primeras horas | No necesaria |
| Depósitos | Consigna de apertura de llenado | Nivel máximo − 0,5 m | Criterio técnico adoptado por el redactor | Medio: condiciona los ciclos de bombeo | Verificable con datos SCADA |
| Depósitos | Consigna de cierre de llenado | Nivel máximo − 0,1 m | Criterio técnico adoptado por el redactor | Medio: condiciona los ciclos de bombeo | Verificable con datos SCADA |
| Bombas | Curva característica | Obtenida de los datos recopilados en el levantamiento de campo | No se dispone de fichas técnicas de los equipos | Alto: afecta a caudales bombeados y presiones aguas abajo | Sí, mediante medición de caudal y presión en bombeo |
| Demandas | Periodo de referencia | [DOCPROPERTY Periodo_Demanda] | Periodo más completo disponible | Medio: los consumos estacionales pueden diferir de la media anual | Sí |
| Demandas | Transformación a caudal medio | División del volumen trimestral entre los días del trimestre | Periodicidad de los datos de facturación disponibles | Bajo: la media trimestral es representativa de la demanda base | Actualizable con nuevos periodos de facturación |
| Modulación | Curva de modulación | Curva de sistemas grandes (Llodio) o pequeños (Respaldiza) según tamaño del sistema | Ausencia de registros horarios propios del municipio | Medio-alto: afecta a presiones punta y mínimas nocturnas | Sí, una vez disponibles registros SCADA del propio municipio |
| Entradas al sistema | Caudal máximo de llenado de depósitos | Tres veces el caudal medio diario registrado en el caudalímetro de entrada. Modelizado mediante FCV aguas arriba de cada depósito | Ausencia de registros horarios de caudal de llenado. Datos disponibles de periodicidad mensual o trimestral | Medio-alto: condiciona el comportamiento dinámico de los depósitos en la simulación en periodo extendido | Sí, una vez disponibles registros horarios del SCADA en los caudalímetros de entrada |

Tabla 14. Compendio de criterios empleados en la modelización

Las hipótesis marcadas como revisables en calibración serán objeto de ajuste durante el proceso de calibración del modelo, previsto una vez que los equipos de medida del Proyecto URBITIK estén instalados y operativos. Las hipótesis no marcadas como revisables corresponden a datos geométricos o criterios operativos que se consideran suficientemente bien conocidos en la presente fase.

## Modelización de los puntos de entrada al sistema

En EPANET, los puntos de suministro de agua al sistema —captaciones, ETAPs o conexiones con sistemas supramunicipales— se representan mediante nodos de tipo reservorio (reservoir), caracterizados por una carga hidráulica fija. El caudal que efectivamente circula desde el reservorio hacia la red queda determinado por las pérdidas de carga de la conducción de aducción, calculadas por el modelo mediante la fórmula de Hazen-Williams en función del diámetro, longitud y rugosidad de la conducción. En este sentido, la capacidad de transporte de la línea de aducción sí queda correctamente representada en el modelo.

No obstante, existen dos situaciones habituales en los sistemas reales que el modelo no reproduce de forma automática y que pueden llevar a sobreestimar la capacidad de reposición del sistema:

Limitación por válvula reguladora de entrada. En algunos depósitos existe una válvula reguladora de caudal a la entrada cuya consigna de operación limita el llenado a un valor inferior al que la conducción podría transportar hidráulicamente. Si no se incorpora esta restricción al modelo, EPANET calculará el llenado al máximo caudal que permite la conducción, independientemente de la regulación real de la válvula.

Limitación por capacidad de la fuente. En determinados sistemas, la fuente de suministro —una captación con aforo limitado, un manantial con caudal estacional o una ETAP con capacidad de tratamiento máxima definida— no puede aportar de forma indefinida el caudal que el sistema demanda. Bajo la hipótesis de reservorio de carga fija, EPANET no tiene en cuenta esta limitación y continuará suministrando agua al sistema más allá de la capacidad real de la fuente.

En ambos casos, el resultado es que el modelo puede sobreestimar la disponibilidad de agua durante los episodios de demanda elevada, afectando principalmente a la simulación del comportamiento dinámico de los depósitos en el periodo extendido. La hipótesis adoptada para corregir esta limitación se describe en el apartado 3.9.

## Hipótesis adoptada para la modelización de entradas

Para corregir las limitaciones descritas en el apartado anterior, los puntos de entrada a cada depósito se han modelizado mediante válvulas de control de caudal (FCV) situadas en la conducción de aducción inmediatamente aguas arriba del depósito. Estas válvulas limitan el caudal de llenado a un valor máximo de consigna que se establece de forma individualizada para cada depósito.

El valor de consigna adoptado para cada FCV corresponde al caudal máximo de llenado estimado, calculado como tres veces el caudal medio diario registrado en el caudalímetro de entrada de cada depósito. Esta estimación se fundamenta en la hipótesis de que la válvula de entrada permanece abierta aproximadamente un tercio del día —unas 8 horas de cada 24— para reponer el volumen consumido durante el ciclo diario completo. Bajo esta hipótesis, el caudal de llenado durante el periodo de apertura debe ser aproximadamente tres veces el caudal medio diario para garantizar el equilibrio volumétrico del depósito.

El caudal medio diario de referencia se ha obtenido a partir de los registros de los caudalímetros de entrada disponibles, que en la presente fase tienen periodicidad mensual o trimestral. En aquellos depósitos donde no se dispone de caudalímetro de entrada, el caudal medio se ha estimado a partir del balance hídrico del sector correspondiente elaborado en el marco de la Actuación A005.

Los valores de caudal máximo de llenado adoptados para cada depósito se recogen en la Tabla 9, junto con el resto de las consignas de operación del modelo. Esta hipótesis debe tenerse en cuenta en la interpretación de los resultados de la simulación en periodo extendido: el comportamiento simulado de los depósitos es una aproximación al comportamiento real, que será revisada y ajustada durante el proceso de calibración del modelo previsto en el marco del Proyecto URBITIK.

# CALIBRACION DEL MODELO

## Concepto y necesidad de la calibración

La construcción del modelo hidráulico a partir de datos cartográficos y de explotación produce una representación matemática de la red que, aunque topológicamente correcta, incorpora necesariamente hipótesis y aproximaciones en sus parámetros de entrada. La calibración es el proceso mediante el cual estos parámetros se ajustan hasta que los resultados del modelo reproducen con suficiente precisión las condiciones hidráulicas reales medidas en campo.

Un modelo no calibrado puede identificar tendencias y detectar puntos críticos de forma cualitativa, pero no debe utilizarse para obtener valores cuantitativos precisos de presión o caudal. La calibración es, por tanto, el paso que transforma el modelo de una herramienta de diagnóstico orientativo en una herramienta de análisis y toma de decisiones con base técnica contrastada.

## Parámetros objeto de calibración

Los parámetros del modelo que serán objeto de ajuste durante el proceso de calibración son, ordenados de mayor a menor sensibilidad sobre los resultados:

Coeficientes de Hazen-Williams. Son el parámetro de mayor influencia sobre la distribución de pérdidas de carga y, por tanto, sobre las presiones calculadas en los nodos. Su ajuste permite corregir las desviaciones entre las rugosidades teóricas adoptadas por material y el comportamiento real de las conducciones, que puede verse afectado por el envejecimiento, la corrosión interior o la presencia de incrustaciones.

Demandas nodales. Los consumos asignados a cada nodo a partir de los datos de facturación trimestral pueden presentar desviaciones respecto a la demanda real instantánea, derivadas tanto de la resolución temporal de los datos como de posibles consumos no registrados. Su ajuste se realizará a partir de los balances sectoriales obtenidos de los caudalímetros.

Curvas características de las bombas. En aquellos casos en que las curvas han sido estimadas a partir del levantamiento de campo y no contrastadas mediante ensayo, su ajuste permitirá reproducir con mayor precisión los caudales bombeados y las presiones en los nodos aguas abajo.

Cotas de nodos. Las cotas asignadas desde el modelo digital del terreno pueden presentar errores puntuales en zonas con orografía compleja o en la proximidad de edificaciones. Su corrección puede ser necesaria en nodos donde las presiones calculadas se desvíen sistemáticamente de las medidas.

## Datos de campo necesarios

Para llevar a cabo la calibración es necesario disponer de registros simultáneos de caudal y presión en un número suficiente de puntos de la red, durante un periodo representativo de las condiciones normales de operación. Los requisitos mínimos son:

Registros continuos de caudal en los caudalímetros sectoriales existentes, con resolución temporal horaria o inferior, durante al menos siete días consecutivos.

Registros de presión en un mínimo de tres a cinco puntos por sector hidráulico, seleccionados de forma que cubran zonas de presión alta, media y baja dentro de cada sector. Estos registros deben ser simultáneos entre sí y con los registros de caudal.

Lectura del nivel en los depósitos de regulación durante el mismo periodo, para verificar el comportamiento dinámico de llenado y vaciado simulado.

La instalación de los equipos de medida previstos en el Proyecto URBITIK proporcionará de forma permanente gran parte de esta información, eliminando la necesidad de campañas de medición puntuales.

## Criterios de aceptación

El modelo se considerará calibrado cuando los resultados de la simulación cumplan simultáneamente los siguientes criterios estadísticos, evaluados sobre el conjunto de puntos de medida disponibles:

Error medio (ME): valor absoluto inferior a 0,5 m.c.a. para presiones e inferior al 5% del caudal medio para caudales.

Error cuadrático medio (RMSE): inferior a 2,0 m.c.a. para presiones e inferior al 10% del caudal medio para caudales.

Coeficiente de determinación (R²): superior a 0,95 para la correlación entre valores simulados y medidos, tanto para presiones como para caudales.

Estos criterios son coherentes con los estándares internacionales recomendados por la IWA y con los requisitos establecidos en el pliego técnico de la Actuación A006.

## Situación actual y hoja de ruta

En la presente fase del proyecto el modelo se encuentra construido y operativo, pero pendiente de calibración de campo. Los resultados obtenidos tienen por tanto carácter orientativo, tal como se ha indicado en el apartado 1.3.

La calibración se podría llevar a cabo en dos etapas. En una primera etapa, tras la finalización del Proyecto URBITIK, se realizará una calibración preliminar con los datos disponibles en el SCADA y con campañas puntuales de medición de presión en puntos estratégicos de la red. En una segunda etapa, una vez instalados y operativos los equipos de medida del Proyecto URBITIK, se podrá realizar una calibración completa y continua del modelo, que permitirá actualizar los parámetros ajustados y validar los resultados frente a un conjunto independiente de datos de campo.

# ANALISIS HIDRAULICO DE LA RED

## Introducción y escenarios analizados

El análisis hidráulico se ha realizado mediante una simulación en periodo extendido de 168 horas de duración, equivalente a siete días consecutivos a partir del lunes, tal como establece el pliego técnico de la Actuación A006. Este tipo de simulación permite obtener la evolución temporal completa de presiones, caudales y niveles de depósito a lo largo de un ciclo semanal representativo, capturando tanto las condiciones de operación habituales como los extremos diarios de demanda.

A partir de los resultados de la simulación en periodo extendido se han extraído y analizado los tres instantes de mayor interés hidráulico:

Escenario de demanda media: corresponde a la hora del ciclo simulado en que el caudal total inyectado en la red se aproxima más a la demanda media diaria. Representa las condiciones de operación habituales del sistema.

Escenario de demanda máxima: corresponde a la hora de máximo consumo del ciclo simulado, que se produce en torno a las 14:00 horas. Representa la situación más exigente para la red desde el punto de vista de las pérdidas de carga y las presiones mínimas.

Escenario de demanda mínima nocturna: corresponde a la hora de mínimo consumo del ciclo simulado, que se produce en torno a las 05:00 horas. Representa la situación más desfavorable desde el punto de vista de las sobrepresiones y es la referencia para el análisis de fugas potenciales.

## Resumen de resultados globales

Los principales indicadores hidráulicos globales del sistema, extraídos de la simulación en periodo extendido, se resumen en la tabla siguiente.

| {{TABLA_RESULTADOS_GLOBALES}}Indicador | Unidad | Demanda media | Demanda máxima | Demanda mínima nocturna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caudal total inyectado | l/s |  |  |  |
| Presión media en la red | m.c.a. |  |  |  |
| Presión mínima en la red | m.c.a. |  |  |  |
| Presión máxima en la red | m.c.a. |  |  |  |
| Velocidad media en la red | m/s |  |  |  |
| Velocidad máxima en la red | m/s |  |  |  |
| Tramos con velocidad < 0,05 m/s | % |  |  |  |
| Tramos con presión < 10 m.c.a. | % |  |  |  |
| Tramos con presión > 60 m.c.a. | % |  |  |  |

## Análisis por sector hidráulico

A continuación, se presenta el análisis detallado de los resultados para cada uno de los 3 sectores hidráulicos definidos en el apartado 2.6. Para cada sector se evalúan las condiciones de presión y velocidad en los tres escenarios de análisis, así como el comportamiento dinámico de los depósitos de regulación a lo largo del ciclo simulado de 168 horas.

Los resultados que se presentan en este apartado corresponden a los tres instantes de mayor interés hidráulico extraídos de la simulación en periodo extendido: el escenario de demanda media, el escenario de demanda máxima y el escenario de demanda mínima nocturna. La evaluación del rendimiento hidráulico global del sistema mediante indicadores agregados se desarrolla en el Capítulo 6.

Para la interpretación de los resultados se adoptan los siguientes criterios de referencia, coherentes con las recomendaciones de la normativa técnica española y con los estándares de la IWA:

Presiones:

Presión mínima de servicio: 10 m.c.a. (valor mínimo para garantizar el suministro en planta baja)

Presión óptima de servicio: entre 20 y 60 m.c.a.

Presión máxima admisible: 60 m.c.a. (por encima de este valor se incrementa significativamente la tasa de fugas)

Velocidades:

Velocidad mínima recomendada: 0,05 m/s (por debajo de este valor existe riesgo de sedimentación y baja renovación del agua)

Velocidad máxima recomendada: 1,5 m/s en red secundaria y 2,0 m/s en red primaria (por encima de estos valores pueden producirse golpes de ariete y desgaste acelerado)

### Sector XXXX

sector_x_presiones

sector_x_velocidades

sector_x_deposito

| {{TABLA_SECTOR_MEDIA}}Sector | Presión mínima (m.c.a.) | Presión media (m.c.a.) | Presión máxima (m.c.a.) | Velocidad media (m/s) | Velocidad máxima (m/s) | % tramos v<0,05 m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 15. Resultados de demanda media del Sector XXXX

| {{TABLA_SECTOR_MAXIMA}}Sector | Presión mínima (m.c.a.) | Presión media (m.c.a.) | Presión máxima (m.c.a.) | Velocidad media (m/s) | Velocidad máxima (m/s) | % tramos v<0,05 m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 16. Resultados de demanda máxima del Sector XXXX

| {{TABLA_SECTOR_MINIMA}}Sector | Presión mínima (m.c.a.) | Presión media (m.c.a.) | Presión máxima (m.c.a.) | Velocidad media (m/s) | Velocidad máxima (m/s) | % tramos v<0,05 m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 17. Resultados de demanda mínima del Sector XXXX

| {{TABLA_SECTOR_DEPOSITOS}}Deposito | Nivel inicial (m) | Nivel mínimo alcanzado (m) | Nivel máximo alcanzado (m) | Nª ciclos llenado/vaciado | Alcanza nivel mínimo operativo? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 18. Resultados de operación de depósito en el Sector XXXX

# INDICADORES DE LA RED

## Metodología: Índices de Rendimiento Técnico (TPI)

La evaluación del rendimiento hidráulico del sistema se realiza mediante el método de los Índices de Rendimiento Técnico (Technical Performance Indices, TPI), propuesto por Alegre & Coelho (1995) y adoptado por la Asociación Internacional del Agua (IWA) como referencia metodológica internacional para la evaluación del rendimiento de sistemas de abastecimiento.

El método se fundamenta en tres componentes: la variable de estado (el valor hidráulico medido en cada punto de la red), la curva de penalización (una función continua que transforma el valor medido en una puntuación entre 0 y 1), y el operador de generalización (el promedio aritmético de las puntuaciones individuales de todos los elementos del sector).

La principal ventaja de este enfoque frente a los umbrales binarios convencionales reside en su carácter estadístico: la puntuación de un sector no queda determinada por el peor elemento individual, sino que refleja el comportamiento medio del conjunto de la red. Así, la presencia puntual de nodos con baja presión en zonas de cota elevada, o de tramos con baja velocidad en ramales de escasa demanda, contribuye a la puntuación global en la medida proporcional a su peso dentro del sector, sin distorsionar el diagnóstico del sistema en su conjunto.

El TPI se calcula para cada sector a partir de todos los registros de la simulación en periodo extendido, es decir, sobre los 168 timesteps horarios del ciclo simulado. Esta decisión metodológica es coherente con el fundamento estadístico del indicador: al integrar el comportamiento del sistema a lo largo de todo el ciclo semanal se obtiene una caracterización más representativa que la proporcionada por un instante concreto, y se evita que las condiciones extremas de un único timestep distorsionen el valor del indicador.

## Criterios de clasificación

Los umbrales adoptados para la clasificación del estado hidráulico son los siguientes:

| Clasificación | Indicador TPI presión |
| --- | --- |
| Óptimo | ≥ 0,90 |
| Aceptable | 0,70 – 0,90 |
| Deficiente | 0,50 – 0,70 |
| Crítico | < 0,50 |

Tabla 19. Indicadores TPI para presión

| Clasificación | Indicador TPI velocidad |
| --- | --- |
| Óptimo | ≥ 0,90 |
| Aceptable | 0,70 – 0,90 |
| Deficiente | 0,50 – 0,70 |
| Crítico | < 0,50 |

Tabla 19. Indicadores TPI para velocidad

| Clasificación | Tiempo de retención (h) |
| --- | --- |
| Óptimo | < 24 |
| Aceptable | 24 – 72 |
| Deficiente | 72 – 144 |
| Crítico | > 144 |

Tabla 19. Indicadores para tiempo de retención en red

| Clasificación | Autonomía |
| --- | --- |
| Óptimo | ≥ 48 |
| Aceptable | 24 – 48 |
| Insuficiente | 12 – 24 |
| Crítico | < 12 |

Tabla 19. Indicadores para autonomía de depósitos

## Indicador de presión (TPI_press)

El indicador de presión se calcula sobre todos los nodos de unión (junctions) de cada sector que presentan presión positiva durante la simulación. Se excluyen del cálculo los nodos con presión nula o negativa, que corresponden a nodos de aducción situados en la proximidad inmediata de los reservorios y cuya presión calculada por EPANET no refleja condiciones de servicio real al usuario.

La curva de penalización adoptada es de forma trapecial, con los siguientes tramos:

TPIpress(P)=0si P<10 m.c.a.P-1010si 10≤P<20 m.c.a.1si 20≤P≤60 m.c.a.80-P20si 60<P≤80 m.c.a.0si P>80 m.c.a.
El TPI de presión del sector se obtiene como el promedio aritmético de los valores de la curva de penalización calculados para cada par nodo-timestep de la simulación:

TPIpress=1N⋅Ti=1Nt=1TTPIpress(Pi,t)
donde Nes el número de nodos de unión del sector con presión positiva y T= 168 es el número de timesteps de la simulación.

| {{TABLA_INDICADORES_PRESION}}Sector | P.min punta | P.media media | P.max nocturno | % nodos < 10 | % nodos > 60 | TPI Presión | Clasificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % nodos > 60 |  |  |

Tabla 20. Estado de los indicadores de presión en Artziniega

diagnostico_presiones

## Indicador de capacidad hidráulica (TPI_vel)

El indicador de capacidad hidráulica evalúa la adecuación del dimensionamiento de la red para transportar los caudales demandados, a través de las velocidades de circulación en las conducciones. Se calcula sobre todos los tramos de la red del sector y sobre los 168 timesteps de la simulación en periodo extendido.

La curva de penalización adoptada es igualmente trapecial:

TPIvel(V)=0si V<0,02 m/sV-0,020,03si 0,02≤V<0,05 m/s1si 0,05≤V≤1,50 m/s3,00-V1,50si 1,50<V≤3,00 m/s0si V>3,00 m/s
donde Ves el valor absoluto de la velocidad, dado que EPANET puede devolver valores negativos en función de la dirección del flujo asignada a cada tramo. El TPI de velocidad se obtiene como:

TPIvel=1M⋅Tj=1Mt=1TTPIvel(∣vj,t∣)
donde Mes el número de tramos del sector y T= 168 es el número de timesteps.

| {{TABLA_INDICADORES_VELOCIDAD}}Sector | V.media | V.máx | % v<0,05 | % v>1,5 | Pérd. unit. | TPI Velocidad | Clasificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 21. Estado de los indicadores de capacidad hidráulica en Artziniega

diagnostico_velocidades

## Tiempo de retención del agua

El tiempo de retención del agua en la red es un indicador indirecto de la calidad del agua distribuida: tiempos de retención elevados favorecen la pérdida de cloro residual, el crecimiento bacteriano y la aparición de problemas organolépticos. Se distinguen dos componentes: el tiempo de retención en las conducciones y el tiempo de retención en los depósitos de regulación.

Tiempo de retención en conducciones. Se estima para cada sector como el cociente entre el volumen total de agua contenido en las conducciones del sector y el caudal medio que circula por ellas:

Tret,red=VredQmedio=iπ⋅Di24⋅LiQmedio
donde Dies el diámetro interior de cada conducción (m), Lisu longitud (m) y Qmedioel caudal medio del sector (m³/s).

Tiempo de retención en depósitos. Se estima como el cociente entre el volumen útil medio del depósito durante el ciclo simulado y el caudal medio de salida:

Tret,dep=Vutil,medioQsalida,medio

| {{TABLA_RETENCION}}Sector | Volumen red (m3) | Caudal medio (l/s) | Tiempo retención (h) | Clasificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 22. Tiempos de retención en red y depósitos de Artziniega

diagnóstico_retencion

## Autonomía de los depósitos de regulación

La autonomía de los depósitos de regulación expresa el tiempo durante el cual el sistema puede mantener el suministro a partir del volumen almacenado, sin recibir aportación desde la fuente. Es un indicador de la resiliencia del sistema frente a interrupciones en el suministro y un parámetro de diseño fundamental para la garantía de servicio.

Se estima como el cociente entre el volumen útil medio del depósito durante el ciclo simulado y el caudal medio de salida:

Adep=Vutil,medioQsalida,medio
donde Vutil,medioes el volumen medio almacenado durante la simulación EPS (m³) y Qsalida,medioes el caudal medio de salida del depósito (m³/h).

| {{TABLA_AUTONOMIA}}Sector | Depósito | Volumen útil medio (m3) | Caudal salida medio (l/s) | Autonomía (h) | Clasificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 23. Autonomía de los depósitos de regulación

Diagnostico_autonomía

## Síntesis: clasificación por estado hidráulico

La tabla siguiente recoge la clasificación global de cada sector en función del conjunto de indicadores evaluados. La clasificación global corresponde a la peor clasificación obtenida en cualquiera de los indicadores analizados, con la siguiente equivalencia para hacer comparables los indicadores TPI con los de umbrales discretos: Óptimo > Aceptable > Deficiente/Insuficiente > Crítico.

| {{TABLA_CLASIFICACION}}Sector | Clasificación presión | Clasificación velocidad | Clasificación retención | Clasificación autonomía | Clasificación global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 24. Clasificación global del estado hidráulico por sector

diagnostico_global

# Diagnóstico de la red

## Factores condicionantes del comportamiento hidráulico

factores_condicionantes

## Puntos vulnerables e ineficiencias identificadas

puntos_vulnerables

## Relación con el balance hídrico y el agua no registrada

Los resultados del análisis hidráulico son complementarios al balance hídrico elaborado en el marco de la Actuación A005 del Proyecto URBITIK. Mientras el balance hídrico cuantifica el volumen de agua no registrada a escala de sector, el modelo hidráulico permite identificar los factores físicos que condicionan la aparición y magnitud de las pérdidas reales.

En particular, el régimen de presiones calculado en el escenario de demanda mínima nocturna es el indicador hidráulico más directamente relacionado con la tasa de fugas. La relación entre la presión de operación y el caudal de fuga en una red a presión sigue una ley potencial de la forma:

Qfuga=C⋅PN1

donde Qfugaes el caudal de fuga, Pes la presión media de operación, Ces un coeficiente que depende del número y características de las fugas existentes, y N1es el exponente de fugas, cuyo valor típico se sitúa entre 0,5 y 1,5 según la tipología de las conducciones y las características de las fugas. Esta relación implica que una reducción de la presión media de operación produce una reducción proporcional del caudal de fuga, lo que justifica la instalación de válvulas reductoras de presión en las zonas de mayor presión estática como medida de reducción del agua no registrada.

Los sectores identificados en el apartado 7.2 como zonas con sobrepresiones superiores a 60 m.c.a. son, por tanto, candidatos prioritarios para la instalación de elementos de regulación de presión, en coherencia con las propuestas de mejora que se desarrollan en el Capítulo 8.

# Propuestas de mejora

propuestas_mejora

# Conclusiones y recomendaciones

conclusiones

# FECHA Y FIRMA

Donostia, a fecha de la firma electrónica.

# ANEXO 1. DATOS DE ENTRADA

Listado de caudalímetros:

| Sistema | Municipio | Red | Tipo red | Nombre | Tipo de control | Nº serie contador | Diámetro | Marca y modelo | CODIGO DMA | GIS_id |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aiaraldea | Aiala | Murga | Distribución | MURGA - 2 | Sector | 1745002364 | 50 | CONTHIDRA WMAP EVO | 37 | 9559 |
| Aiaraldea | Aiala | Murga | Distribución | MURGA - 1 | Sector | Q17BE001106M | 40 | CONTHIDRA | 38 | 9560 |
| Aiaraldea | Amurrio | Amurrio | Distribución | UOC FELIX MURGA | Sector | I19MH916645 | 80 | ITRON WOLTEX | 54 | 9583 |
| Aiaraldea | Amurrio | Amurrio | Distribución | UOC MENDIKO | Sector | 09W715051 | 100 | ELSTER | 55 | 9625 |
| Aiaraldea | Amurrio | Amurrio | Distribución | UOC DIONISIO ALDAMA | Sector | D14OH153891O | 80 | ITRON WOLTEX | 56 | 9634 |
| Aiaraldea | Amurrio | Amurrio | Distribución | UOC LANDAKO | Sector | 09W714401 | 150 | ELSTER | 57 | 9688 |
| Aiaraldea | Amurrio | Amurrio | Distribución | UOC BAÑUETAIBAR | Sector | 09W714402 | 150 | ELSTER | 60 | 9711 |
| Aiaraldea | Laudio | Luiaondo | Distribución | OLARTE | Sector | J17TA019792Q | 15 | ELSTER | 39 | 9768 |
| Llanada Alavesa | Alegria-Dulantzi | Alegría-Dulantzi | Distribución | Piscinas | Sector | Q20JI907583 | 100 | CONTHIDRA WMAP EVO |  | 9818 |
| Otros | Elosu | Elosu | Distribución | Entrada Legutio | Entrada red | Q19JH000288 | 80 | CONTHIDRA |  | 9836 |
| Aiaraldea | Laudio | Laudio | Distribución | LATEORRO | Sector | 137806H290 | 150 | SIEMENS MAG 8000 | 32 | 9865 |
| Aiaraldea | Laudio | Laudio | Distribución | CENTRO-NORTE | Sector | 452205H251 | 150 | SIEMENS MAG 8000 | 24 | 9869 |
| Aiaraldea | Laudio | Laudio | Distribución | KATUXA | Sector | 114K107381 | 150 | ITRON | 28 | 9878 |
| Aiaraldea | Aiala | Izoria | Aducción | IZORIA | Entrada red | P16UF900038Y | 50 | CONTAZARA OCTAVE | 42 | 9945 |
| Aiaraldea | Aiala | Llanteno | Distribución | LLANTENO AGUAS ABAJO | Sector | Q18HF000995 | 50 | CONTHIDRA WMAP EVO | 43 | 9949 |
| Aiaraldea | Aiala | Olabezar | Aducción | OLABEZAR SALIDA | Entrada red | A11WH728492W |  | ELSTER | 61 | 9953 |
| Aiaraldea | Laudio | Laudio | Distribución | GASTEIZ | Sector | I21M071901Y | 100 | ITRON | 21 | 9975 |
| Aiaraldea | Laudio | Laudio | Distribución | ISASI | Sector | 138106H290 | 100 | SIEMENS MAG 8000 | 27 | 10033 |
| Aiaraldea | Laudio | Laudio | Distribución | ARETA | Sector | 138006H290 | 100 | SIEMENS MAG 8000 | 22 | 10034 |
| Aiaraldea | Aiala | Respaldiza | Distribución | RESPLADIZA - Sector Esquinabajo | Sector | L23HH000214Z | 80 | CONTHIDRA | 45 | 10060 |
| Aiaraldea | Aiala | Erbi | Aducción | ERBI | Entrada red | P16UF900075D | 50 | CONTAZARA OCTAVE | 47 | 10135 |
| Aiaraldea | Amurrio | Baranbio | Distribución | BARANBIO - ABAJO | Sector | L23HH000439O | 80 | CONTHIDRA | 62 | 10138 |
| Aiaraldea | Aiala | Llanteno | Distribución | LLANTENO AGUAS ARRIBA | Sector | 2445005169 | 50 | CONTHIDRA WMAP EVO | 44 | 10146 |
| Aiaraldea | Amurrio | Amurrio | Distribución | RAMAL TUBOS - SAN ROKE ABAJO | Subsector | 2245001870 | 50 | CONTHIDRA WMAP EVO | 63 | 10154 |
| Aiaraldea | Laudio | Laudio | Distribución | UGARTE | Sector | 452405H251 | 200 | SIEMENS MAG 8000 | 19 | 10168 |
| Aiaraldea | Laudio | Laudio | Distribución | CENTRO-SUR | Sector | 452505H251 | 250 | SIEMENS MAG 8000 | 26 | 10169 |
| Aiaraldea | Laudio | Laudio | Distribución | ARZA | Sector | D11UK071357J | 150 | ITRON | 23 | 9969 |
| Aiaraldea | Amurrio | Amurrio | Distribución | UOC LARRINBE | Sector | 17450054 | 50 | CONTHIDRA WMAP EVO | 64 | 10252 |
| Aiaraldea | Amurrio | Baranbio | Distribución | BARANBIO - ALTO | Sector | 2245003230 | 50 |  | 65 | 10281 |
| Otros | Zambrana | Zambrana | Aducción | Contador Zambrana Pueblo | Entrada red | D12OH066206C | 100 | ITRON FLOSTAR |  | 10292 |
| Otros | Ribabellosa | Ribabellosa | Distribución | Rivabellosa Contador Silo | Sector | 1645004662 | 50 | CONTHIDRA WMAP EVO |  | 10312 |
| Aiaraldea | Aiala | Sistema Maroño | Aducción | TXINTXURRIA | Captación | P19UF009876L | 50 | CONTAZARA OCTAVE | 48 | 10656 |
| Aiaraldea | Aiala | Sojo | Distribución | EL VALLE | Sector | P21UH990125U | 80 | CONTAZARA OCTAVE | 49 | 10394 |
| Otros | Agurain | Agurain | Distribución | Galzar | Sector | 1079863 | 150 | RUEDAGUA |  | 10407 |
| Otros | Agurain | Agurain | Distribución | Magdalena | Sector | 09240276 | 100 | RUEDAGUA |  | 10454 |
| Llanada Alavesa | Alegria-Dulantzi | Alegría-Dulantzi | Distribución | Casco Viejo | Sector | D13UH060826F | 80 | ITRON FLOSTAR |  | 10473 |
| Llanada Alavesa | Alegria-Dulantzi | Alegría-Dulantzi | Distribución | Arrieta | Sector | D14UI056475L | 100 | ITRON FLOSTAR |  | 10474 |
| Llanada Alavesa | Alegria-Dulantzi | Alegría-Dulantzi | Distribución | Manisitu | Sector |  | 80 | ITRON FLOSTAR |  | 10475 |
| Llanada Alavesa | Alegria-Dulantzi | Alegría-Dulantzi | Distribución | Usategui | Sector | D13UG08037Y | 65 | ITRON FLOSTAR |  | 10476 |
| Aiaraldea | Aiala | Sistema Maroño | Aducción | LEJARZO CAPTACION | Captación |  | 100 | CONTHIDRA WMAP EVO | 50 | 10555 |
| Llanada Alavesa | Alegria-Dulantzi | Sierra Elgea | Aducción | Contador general Sierra Elgea | Entrada aducción | I23BK008461K | 150 | ITRON FLOSTAR |  | 10562 |
| Otros | Agurain | Sistema Agurain | Aducción | Caseta Zalduendo | Sector | L24HK000926C | 150 | CONTHIDRA WMAP EVO |  | 10586 |
| Aiaraldea | Amurrio | Olabezar | Aducción | OLABEZAR ENTRADA | Entrada red | G605665 |  |  | 66 | 10623 |
| Aiaraldea | Aiala | Sistema Maroño | Aducción | AGIEL | Captación | P19UF009878N | 50 | CONTAZARA OCTAVE | 51 | 10634 |
| Aiaraldea | Aiala | Respaldiza | Aducción | INARZA | Entrada red | P21UF000209O | 50 | CONTAZARA CZ US | 46 | 10654 |
| Llanada Alavesa | Alegria-Dulantzi | Sierra Elgea | Aducción | TXINTXETRU | Entrada red | 00W041121 | 50 |  |  | 70386 |
| Aiaraldea | Laudio | Laudio | Distribución | ARRAÑO | Sector | 137906H290 | 100 | SIEMENS MAG 8000 | 34 | 67466 |
| Aiaraldea | Amurrio | Sistema Delika | Aducción | EULOGIO CAPTACIÓN | Captación | Q22JF000021 | 50 | CONTHIDRA WMAP EVO | 17 | 68840 |
| Aiaraldea | Laudio | Laudio | Distribución | MOTXOTEKALE | Sector | 455105H419 | 100 | SIEMENS MAG 8000 | 33 | 69099 |
| Aiaraldea | Laudio | Laudio | Distribución | LANDALUZE | Sector | 138206H290 | 100 | SIEMENS MAG 8000 | 30 | 69105 |
| Aiaraldea | Amurrio | Amurrio | Distribución | RAMAL TUBOS - SAN ROKE ARRIBA | Subsector | P20UF001483Z | 50 | CONTAZARA OCTAVE | 67 | 70375 |
| Aiaraldea | Amurrio | Amurrio | Distribución | HIDRANTE PLAZA | Control | Y23RF816813 | 50 | INTEGRA METERING | 68 | 70378 |
| Aiaraldea | Aiala | Costera | Distribución | COSTERA | Entrada red | P23UH800703Z | 80 | CONTAZARA CZ US | 52 | 70381 |
| Aiaraldea | Aiala | Menagarai | Distribución | MENAGARAI | Entrada red | 2245003236 | 50 |  |  | 70384 |
| Otros | Agurain | Agurain | Distribución | Litutxipi | Sector | 079863 | 150 | RUEDAGUA |  | 10332 |
| Otros | Arratzua-Ubarrundia | AMVISA | Aducción | ZURBANO - | Entrada red | D15FE112295W | 40 | ITRON FLOSTAR |  | 70387 |
| Otros | Arratzua-Ubarrundia | AMVISA | Aducción | MENDIBIL - | Entrada red | D07FE030125J | 40 | ACTARIS |  | 70390 |
| Otros | Arratzua-Ubarrundia | AMVISA | Aducción | LUKO - | Entrada red | I24BC007741Q | 25 | ITRON |  | 70392 |
| Otros | Leciñana del Camino | Sistema Leciñana del Camino | Aducción | MOLINILLA | Captación | I23BF033572C | 50 | ITRON FLOSTAR |  | 70395 |
| Otros | Agurain | Sistema Agurain | Aducción | Zirautza | Captación | 61240095 | 250 | MODMAG M5000 |  | 70397 |
| Aiaraldea | Aiala | P.I. Murga | Distribución | P.I. MURGA | Entrada red | P25UI000107O | 100 | CONTAZARA OCTAVE | 41 | 70423 |
| Llanada Alavesa | Adana | Sierra Elgea | Aducción | ADANA - Entrada | Salida red | I24BD026905F | 40 | ITRON |  | 70424 |
| Llanada Alavesa | Adana | Sierra Elgea | Aducción | ADANA - Contador Fuente | Salida red | 1320049133 | 15 | CONTHIDRA |  | 70426 |
| Otros | Arratzua-Ubarrundia | AMVISA | Aducción | ZURBANO - | Entrada red | D12TD040665D | 32 | ITRON |  | 70428 |
| Aiaraldea | Aiala | Etxegoien | Aducción | ETXEGOIEN | Entrada red | P17UF102435C | 50 | CONTAZARA OCTAVE | 69 | 70429 |
| Aiaraldea | Aiala | Madaria | Aducción | MADARIA ENTRADA AGUIÑIGA | Entrada red | D035E0050665 | 40 | CONTHIDRA | 36 | 70430 |
| Otros | Agurain | Sistema Agurain | Aducción | Caseta reparto Agurain | Entrada red | 356903H294 | 150 | SIEMENS SITRANS MAG 5100 |  | 70431 |
| Otros | Agurain | Sistema Agurain | Aducción | Caseta reparto Araia | Salida red | Y23RK817395 |  | INTEGRA metering |  | 70432 |
| Aiaraldea | Aiala | Sojo | Distribución | BERRONES | Sector | P23UH800705B | 80 | CONTAZARA CZ US | 53 | 70434 |
| Aiaraldea | Amurrio | Etxegoien | Distribución | ETXEGOIEN FUENTE | Abonado | Q19HA010782D | 15 | CONTHIDRA JV600 | 70 | 70456 |
| Llanada Alavesa | Agurain | Agurain | Aducción | Deposito Agurain - Entrada Arain | Entrada Red | 22005173 |  |  |  | 10564 |
| Llanada Alavesa | Agurain | Agurain | Aducción | Deposito Agurain - Entrada Egileor | Entrada Red |  |  |  |  | 10572 |
| Llanada Alavesa | Agurain | Agurain | Distribución | Deposito Agurain - Salida | Entrada Red |  |  |  |  | 10310 |
| Llanada Alavesa | Agurain | Agurain | Aducción | Depósito Egileor - Entrada | Entrada Red | 3439176S |  |  |  | 10553 |
| Llanada Alavesa | Agurain | Agurain | Distribución | Depósito Egileor - Salida Opakua | Entrada Red | AI34142392 |  |  |  | 10601 |
| Llanada Alavesa | Agurain | Agurain | Distribución | Depósito Egileor - Salida Egileor | Entrada Red | EI32483486 |  |  |  | 9823 |
| Llanada Alavesa | Agurain | Agurain | Distribución | Depósito Egileor - Salida Agurain | Entrada Red | SAIICH800874S |  |  |  | 10649 |
| Llanada Alavesa | Gauna |  | Distribución | GAUNA ENTRADA |  | D 070F074263 2 |  |  |  | 70465 |
| Llanada Alavesa | Gauna |  | Distribución | GAUNA SALIDA |  | 70105717 |  |  |  | 70466 |
| Llanada Alavesa | Arraia-Maeztu |  | Aducción | CICUJANO (SONDEO) SALIDA A LAMINORIA |  | 09W703538 |  |  |  | 10565 |
| Llanada Alavesa | Arraia-Maeztu |  | Aducción | CICUJANO (SONDEO) SALIDA A ALECHA |  | 14532259AA |  |  |  | 10604 |
| Llanada Alavesa | Arraia-Maeztu |  | Aducción | LAMINORIA ENTRADA |  | 13521429AA |  |  |  | 10566 |
| Llanada Alavesa | Egileta |  | Distribución | EGILETA ENTRADA |  | 10UH046050 |  |  |  | 70467 |
| Llanada Alavesa | Egileta |  | Distribución | EGILETA SALIDA |  | 33607681 |  |  |  | 70468 |
| Llanada Alavesa | Burgelu |  | Distribución | DEPÓSITO HIJONA-TROKONIZ ENTRADA |  | Q28BE001385Q |  |  |  | 70473 |
| Llanada Alavesa | Burgelu |  | Distribución | DEPÓSITO HIJONA-TROKONIZ SALIDA HIJONA |  | 10XF005626Y |  |  |  | 70476 |
| Llanada Alavesa | Burgelu |  | Distribución | DEPÓSITO HIJONA-TROKONIZ SALIDA TROKONIZ |  | 97W037438 |  |  |  | 70477 |
| Llanada Alavesa | Burgelu |  | Aducción | BOMBEO HIJONA-TROKONIZ-EGILETA SALIDA HIJONA-TROKONIZ |  | 10QH088420 |  |  |  | 10582 |
| Llanada Alavesa | Burgelu |  | Aducción | BOMBEO HIJONA-TROKONIZ-EGILETA SALIDA |  | 10QH088421 |  |  |  | 10583 |
| Llanada Alavesa | Burgelu |  | Aducción | AÑUA ENTRADA |  |  |  |  |  | 70480 |
| Llanada Alavesa | Burgelu |  | Aducción | GAZETA ENTRADA |  |  |  |  |  | 70483 |
| Llanada Alavesa | Alegria-Dulantzi |  | Aducción | ALEGRÍA ENTRADA LAMINORIA |  |  |  |  |  | 10557 |
| Llanada Alavesa | Alegria-Dulantzi |  | Aducción | ALEGRÍA ENTRADA SIERRA ELGUEA |  |  |  |  |  | 10660 |
| Llanada Alavesa | Alegria-Dulantzi |  | Distribución | ALEGRÍA SALIDA |  |  |  |  |  | 9827 |
| Llanada Alavesa | Burgelu |  | Aducción | ELBURGO ENTRADA |  |  |  |  |  | 70486 |
| Llanada Alavesa | Burgelu |  | Aducción | DEPÓSITO ARGÓMANIZ ENTRADA |  | 63640894 |  |  |  | 10568 |
| Llanada Alavesa | Burgelu |  | Distribución | DEPÓSITO ARGÓMANIZ SALIDA |  | 09W703954 |  |  |  | 10567 |
| Llanada Alavesa | Burgelu |  | Aducción | CASETA ARGÓMANIZ ENTRADA |  | D 07XF107305 Z |  |  |  | 70489 |
| Llanada Alavesa | Burgelu |  | Aducción | CASETA ARBULO ENTRADA |  |  |  |  |  | 70492 |
| Llanada Alavesa | Burgelu |  | Aducción | CASETA MENDIJUR ENTRADA |  | D14FE019847 T - ITRON |  |  |  | 70498 |
| Llanada Alavesa | Burgelu |  | Aducción | CASETA OLAONA ENTRADA |  |  |  |  |  | 70531 |
| Llanada Alavesa | Burgelu |  | Aducción | CASETA OREITIA ENTRADA |  | 14FE019847 |  |  |  | 10637 |
| Aiaraldea | Amurrio |  | Aducción | Deposito Odia - Entrada 1 |  | 15SE000214 |  |  | 18 | 9829 |
| Aiaraldea | Amurrio |  | Aducción | Deposito Odia - Entrada 2 |  | 15SE000224 |  |  | 18 | 9881 |
| Aiaraldea | Amurrio |  | Aducción | Eulogio - Entrada desde CABB |  |  |  |  | 17 | 10615 |
| Aiaraldea | Amurrio |  | Aducción | Paul - Entrada |  |  |  |  | 15 | 68477 |
| Aiaraldea | Aiala | Alta Maroño | Aducción | PRESA MAROÑO |  | 7ME652610302N040 |  |  | 76 | 10589 |
| Aiaraldea | Aiala | Alta Maroño | Aducción | BOMBEO IZORIA |  |  |  |  | 77 | 10592 |
| Aiaraldea | Aiala | Alta Maroño | Aducción | ETAP IZORIA -Entrada agua bruta |  |  |  |  | 79 | 10588 |
| Aiaraldea | Aiala | Alta Maroño | ETAP | ETAP IZORIA - |  | A1758177 |  |  |  | 75997 |
| Aiaraldea | Aiala | Alta Maroño | ETAP | ETAP IZORIA - Filtros carbón activo |  | 7ME6910 |  |  |  |  |
| Aiaraldea | Aiala | Alta Maroño | ETAP | ETAP IZORIA - Salida Amurrio |  |  |  |  | 82 | 69635 |
| Aiaraldea | Aiala | Alta Maroño | ETAP | ETAP IZORIA - Sallida colector bruta |  |  |  |  | 83 | 69582 |
| Aiaraldea | Aiala | Alta Maroño | ETAP | ETAP IZORIA - Salida Alto Aiara |  | 000211145/X003 |  |  | 85 | 10570 |
| Aiaraldea | Aiala | Alta Maroño | ETAP | ETAP IZORIA - Alto Aiara Salida Larrinbe |  | NIL7290394 |  |  | 87 | 10579 |
| Aiaraldea | Aiala | Alta Maroño | Deposito | LEJARZO - Entrada |  | A744260 |  |  |  |  |
| Aiaraldea | Aiala | Aiala | Deposito | LEJARZO - Salida |  | A11WL725311S |  |  |  |  |
| Aiaraldea | Aiala | Aiala |  | OLABEZAR ALTO |  | D14TB004778L |  |  |  |  |
| Aiaraldea | Amurrio | Alta Maroño | Deposito | LEJARZO NUEVO- Entrada |  | N1F6020091 |  |  |  |  |
| Aiaraldea | Amurrio | Amurrio | Deposito | LEJARZO NUEVO - Salida |  | N1FN170134 |  |  |  | 9875 |
| Aiaraldea | Amurrio | Alta Maroño |  | AMURRIO - Entrada Lejarzo |  | P16UL900018K |  |  |  |  |
| Aiaraldea | Amurrio | Amurrio |  | AMURRIO - Salida depósito |  | P16UL900018K |  |  |  |  |
| Aiaraldea | Amurrio | Amurrio |  | AMURRIO - Salida Larra |  | 13-50530623 |  |  |  |  |
| Aiaraldea | Amurrio | Amurrio |  | AMURRIO - Tubacex |  | P20UH001874 |  |  |  |  |
| Aiaraldea | Amurrio | Amurrio |  | BOMBEO SARATXO |  | 1745005528 |  |  | 164 | 9605 |
| Aiaraldea | Amurrio | Amurrio |  | LEKAMAÑA - Entrada |  | D07UF014852K |  |  | 165 | 9950 |
| Aiaraldea | Amurrio | Amurrio |  | LEKAMAÑA - Salida |  | D06UG0095368 |  |  | 166 | 10251 |
| Aiaraldea | Amurrio | Amurrio |  | AMURRIO - Tubos (entrada secundaria) |  | P20UF001483Z |  |  |  |  |
| Aiaraldea | Amurrio | Amurrio |  | AMURRIO - Subsector Ramal Tubos |  | 2245001870 |  |  |  |  |
| Aiaraldea | Amurrio | Amurrio |  | AMURRIO - Tubos (entrada principal) |  | D15UF900053 |  |  |  |  |
| Aiaraldea | Aiala | Alta Maroño | Deposito | MURGA - Entrada |  | A348071 |  |  | 88 | 10585 |
| Aiaraldea | Aiala | Aiala | Deposito | MURGA - Salida Murga |  | P19UI050365D |  |  | 89 | 10152 |
| Aiaraldea | Aiala | Aiala | Distribucion | MURGA - Salida Polígono |  |  |  |  |  |  |
| Aiaraldea | Amurrio | Alta Maroño |  | LARRINBE - Entrada |  | 17MF010307 |  |  | 90 | 69413 |
| Aiaraldea | Amurrio | Amurrio |  | LARRINBE - Salida |  | A11WH7284820 |  |  | 74 | 10029 |
| Aiaraldea | Amurrio | Alta Maroño |  | LARRINBE - Bombeo Iperraga |  | 120MF936278W |  |  | 91 | 10662 |
| Aiaraldea | Amurrio | Amurrio |  | LARRINBE - Sector Larrinbe Bajo |  |  |  |  |  |  |
| Aiaraldea | Amurrio | Alta Maroño |  | IPERRAGA - Entrada Larrinbe |  | P16UF900042U |  |  | 92 | 69365 |
| Aiaraldea | Amurrio | Amurrio |  | IPERRAGA - Salida Berganzagoiti |  | 99WWK27025 |  |  | 93 | 69351 |
| Aiaraldea | Amurrio | Amurrio |  | IPERRAGA - Salida Berganza |  | 2282037402 |  |  | 94 | 69339 |
| Aiaraldea | Amurrio | Amurrio |  | BERGANZA - Conexión Berganza |  |  |  |  | 95 | 10259 |
| Aiaraldea | Amurrio | Amurrio |  | BERGANZA - Conexión Onsoño |  |  |  |  |  |  |
| Aiaraldea | Amurrio | Amurrio |  | BOMBEO ONSOÑO - Salida |  |  |  |  | 96 | 76000 |
| Aiaraldea | Aiala | Alta Maroño |  | RESPALDIZA - Entrada ETAP Izoria |  | 00WWK016943 |  |  | 97 | 16259 |
| Aiaraldea | Aiala | Respaldiza |  | RESPALDIZA - Entrada Menoio |  | 00WWK016938 |  |  | 97 | 10617 |
| Aiaraldea | Aiala | Respaldiza |  | RESPALDIZA - Salida |  | 00WW0003771 |  |  | 100 | 10258 |
| Aiaraldea | Aiala | Alta Maroño |  | RESPALDIZA - Salida bombeo Ozeka |  | D13UG131800J |  |  | 99 | 10621 |
| Aiaraldea | Aiala | Aiala |  | QUEJANA - Entrada Menoio |  | D11OF107217D |  |  | 101 | 68994 |
| Aiaraldea | Aiala | Alta Maroño |  | QUEJANA - Entrada ETAP Izoria |  | G60566292 |  |  | 101 | 68987 |
| Aiaraldea | Aiala | Aiala |  | QUEJANA - Salida |  | A14WF724258L |  |  | 102 | 69011 |
| Aiaraldea | Aiala | Alta Maroño |  | ZUAZA - Entrada |  | A14WF724259M |  |  | 103 | 10622 |
| Aiaraldea | Aiala | Aiala |  | ZUAZA - Salida |  | A11WH728487Z |  |  | 104 | 9976 |
| Aiaraldea | Aiala | Alta Maroño |  | RETES DE LLANTENO - Entrada |  | 1745001596 |  |  | 105 | 10628 |
| Aiaraldea | Aiala | Aiala |  | RETES LLANTENO - Salida Retes |  | 1745000728 |  |  | 106 | 9532 |
| Aiaraldea | Aiala | Aiala |  | RETES LLANTENO - Salida Llanteno |  | 1545001595 |  |  | 107 | 9961 |
| Aiaraldea | Aiala | Aiala |  | LLANTENO - Entrada Retes |  | E14RF713793Y |  |  | 108 | 10159 |
| Aiaraldea | Aiala | Aiala |  | LLANTENO - Entrada 2 |  | E14RF713791W |  |  | 108 | 76087 |
| Aiaraldea | Aiala | Aiala |  | LLANTENO - Salida |  | E14RF713792G |  |  | 109 | 10261 |
| Aiaraldea | Aiala | Alta Maroño |  | LUIAONDO - Entrada |  | A272224 |  |  | 167 | 76787 |
| Aiaraldea | Aiala | Aiala |  | LUIAONDO - Salida |  | Y20R1806119 |  |  | 168 | 9725 |
| Aiaraldea | Aiala | Aiala |  | LUIAONDO - Bombeo San Lorenzo |  | 06C300361 |  |  | 110 | 9729 |
| Aiaraldea | Laudio | Alta Maroño | ETAP | BESTIALDIE |  | 028140H247 |  |  | 126 | 76183 |
| Aiaraldea | Laudio | Alta Maroño | ETAP | SAN BARTOLOME - Entrada Maroño |  | NIJ5315028 |  |  | 127 | 76165 |
| Aiaraldea | Laudio | Alta Maroño | ETAP | SAN BARTOLOME - Entrada Bestialdie |  | NIK6220031 |  |  | 127 | 10587 |
| Aiaraldea | Laudio | Alta Maroño | ETAP | SALIDA FILTROS C. ACTIVO LAUDIO |  | N1J7200135 |  |  |  |  |
| Aiaraldea | Laudio | Alta Maroño | Deposito | LAUDIO - Salida |  | 240498872X001 |  |  | 128 | 9974 |
| Aiaraldea | Laudio | Laudio | Distribución | LAUDIO - Bombeo Luja |  | 28207397 |  |  | 129 | 9952 |
| Aiaraldea | Laudio | Laudio | Distribución | LARRAZABAL - Salida 1 |  | 11SE082363N |  |  | 130 | 9892 |
| Aiaraldea | Laudio | Laudio | Distribución | LARRAZABAL - Salida 2 |  | 11SE082364N |  |  | 131 | 10036 |
| Aiaraldea | Laudio | Laudio | Distribución | BOMBEO OLETA |  | 9169868-01 |  |  | 132 | 9893 |
| Aiaraldea | Laudio | Laudio | Distribución | BOMBEO DUBIRIS |  | D11NB000209W |  |  | 133 | 70227 |
| Aiaraldea | Laudio | Laudio | Distribución | BOMBEO LAUNTXU |  | 4900428 |  |  | 134 | 76230 |
| Aiaraldea | Laudio | Laudio | Distribución | BOMBEO OLARTE |  | 5317824 |  |  | 135 | 70319 |
| Aiaraldea | Laudio | Laudio | Distribución | BOMBEO BELDUI |  |  |  |  | 136 | 76227 |
| Aiaraldea | Laudio | Laudio | Distribución | LAUDIO - Envases |  |  |  |  |  |  |
| Aiaraldea | Laudio | Laudio | Distribución | LAUDIO - Tubacex |  |  |  |  |  |  |
| Aiaraldea | Laudio | Laudio | Distribución | LAUDIO - Tubacex |  |  |  |  |  |  |
| Aiaraldea | Laudio | Laudio | Distribución | LAUDIO - Vidrala |  |  |  |  |  |  |
| Aiaraldea | Laudio | Laudio | Distribución | LAUDIO - Vibrantz (Nubiola) |  | P24VE734845 |  |  |  |  |
| Aiaraldea | Artziniega | Alta Artziniega | ETAP | PRESA ANGOSTINA - Salida Artziniega |  | 7ME 65204HCI32AA1 |  |  | 137 | 76305 |
| Aiaraldea | Artziniega | Alta Artziniega | ETAP | PRESA ANGOSTINA - Salida Valle de Mena |  | 7ME 65204HCI22AA1 |  |  | 138 | 76301 |
| Aiaraldea | Artziniega | Alta Artziniega | ETAP | ETAP ARTZINIEGA - Entrada planta |  |  |  |  | 139 | 76312 |
| Aiaraldea | Artziniega | Alta Artziniega | ETAP | ARTZINIEGA - Entrada depósito |  |  |  |  | 140 | 10571 |
| Aiaraldea | Artziniega | Alta Artziniega | ETAP | ARTZINIEGA - Salida Artziniega |  |  |  |  | 141 | 10286 |
| Aiaraldea | Artziniega | Alta Artziniega | ETAP | ARTZINIEGA - Salida bombeo |  |  |  |  | 142 | 10285 |
| Aiaraldea | Artziniega | Alta Artziniega | Distribucion | BOMBEO ARTZINIEGA - Salida Caserías |  | P19UF009874J |  |  | 143 | 68768 |
| Aiaraldea | Artziniega | Alta Artziniega | Distribucion | BOMBEO ARTZINIEGA - Salida La Encina |  | P18UF035739T |  |  | 144 | 10619 |
| Aiaraldea | Artziniega | Alta Artziniega | Distribucion | BOMBEO ARTZINIEGA - Salida Quiebra |  | P18UF035733N |  |  | 145 | 68762 |
| Aiaraldea | Artziniega | Artziniega | Distribucion | CASERIAS - Salida Deposito (no es entrada)?? |  | P18UF035740M |  |  | 146 | 10661 |
| Aiaraldea | Artziniega | Artziniega | Distribucion | BOMBEO GORDELIZ - Entrada |  | P17UF087741 |  |  | 147 | 9835 |
| Aiaraldea | Artziniega | Artziniega | Distribucion | BOMBEO GORDELIZ - Salida Retes de Tudela |  | 0W7002651 |  |  | 148 | 1703 |
| Aiaraldea | Artziniega | Artziniega | Distribucion | RETES DE TUDELA - Salida |  | 16MF117412 |  |  | 149 | 9515 |
| Aiaraldea | Artziniega | Artziniega | Distribucion | QUIEBRA - Entrada |  | 00W070567 |  |  | 150 | 10645 |
| Aiaraldea | Artziniega | Artziniega | Distribucion | QUIEBRA- Salida Ayega |  | A13WF706412S |  |  | 151 | 10631 |
| Aiaraldea | Amurrio | Artomaña | Distribucion | BOMBEO ORDUÑA |  | 17BF007947 |  |  | 152 | 10625 |
| Aiaraldea | Amurrio | Artomaña | Distribucion | ARTOMAÑA BOMBEO ORDUÑA |  | D16FE086682F |  |  | 154 | 10630 |
| Aiaraldea | Amurrio | Artomaña | Distribucion | ARTOMAÑA BOMBEO |  | 97WWK03004 |  |  | 154 | 10618 |
| Aiaraldea | Amurrio | Artomaña | Distribucion | ARTOMAÑA ENTRADA DEPOSITO |  | D05UF023363O |  |  | 155 | 10626 |
| Aiaraldea | Amurrio | Artomaña | Distribucion | ARTOMAÑA SALIDA DEPOSITO |  | D05UGA37235 |  |  | 156 | 10255 |
| Aiaraldea | Amurrio | Baranbio | Distribucion | KATZABAZO - Entrada |  | Q19JF000184 |  |  | 157 | 10614 |
| Aiaraldea | Amurrio | Baranbio | Distribucion | KATZABAZO - Salida 1 (Intxutaxpe) |  | M990233 |  |  | 158 | 9874 |
| Aiaraldea | Amurrio | Baranbio | Distribucion | KATZABAZO - Salida 2 (Principal) |  | M741568 |  |  | 159 | 9955 |
| Aiaraldea | Amurrio | Baranbio | Distribucion | INTXUTAXPE - Entrada Captación |  | 99W002619 |  |  | 160 | 10624 |
| Aiaraldea | Amurrio | Baranbio | Distribucion | INTXUTAXPE - Entrada Katzabazo |  | 99W001585 |  |  | 161 | 10256 |
| Aiaraldea | Amurrio | Baranbio | Distribucion | INTXUTAXPE - Entrada filtro |  | 1745001247 |  |  | 161 | 10655 |
| Aiaraldea | Amurrio | Baranbio | Distribucion | INTXUTAXPE - Salida 1 (Ziorraga) |  | 99W001593 |  |  | 162 | 10153 |
| Aiaraldea | Amurrio | Baranbio | Distribucion | INTXUTAXPE - Salida 2 (Pueblo) |  | 99W001124 |  |  | 163 | 9957 |
| Aiaraldea | Aiala | Menoio | Deposito | MENOIO 2 - Entrada 1 (Captación) |  | D06UF117628 |  |  | 111 | 68850 |
| Aiaraldea | Aiala | Menoio | Deposito | MENOIO 2 - Entrada 2 |  | D06UF117630 |  |  | 111 | 68859 |
| Aiaraldea | Aiala | Menoio | Deposito | MENOIO 2 - Salida |  | D06FE122024 |  |  | 112 | 4307 |
| Aiaraldea | Aiala | Añes | Deposito | AÑES - Captación 1 |  | 151513355AC |  |  | 113 | 69541 |
| Aiaraldea | Aiala | Añes | Deposito | AÑES - Captación 2 |  | 15524690AC |  |  | 113 | 69538 |
| Aiaraldea | Aiala | Añes | Deposito | AÑES - Entrada Lejarzo |  | E10RG065651Z |  |  | 113 | 69522 |
| Aiaraldea | Aiala | Aiala | Deposito | LEJARZO -Entrada |  | 1821101193 |  |  | 114 | 69549 |
| Aiaraldea | Aiala | Aiala | Deposito | SOJO - Entrada |  | D13XH071136D |  |  | 116 | 10556 |
| Aiaraldea | Aiala | Aiala | Deposito | SOJO - Salida |  | D16UF900087H |  |  | 117 | 10385 |
| Aiaraldea | Aiala | Aguiñiga | Depósito | AGUIÑIGA - Entrada |  | 15542573AA |  |  | 118 | 69053 |
| Aiaraldea | Aiala | Aguiñiga | Depósito | AGUIÑIGA - Salida Aguiñiga |  | P16VF900086G |  |  | 119 | 9517 |
| Aiaraldea | Aiala | Aguiñiga | Depósito | AGUIÑIGA - Salida Maroño |  | P16VF900085F |  |  | 120 | 9516 |
| Aiaraldea | Aiala | Madaria | Depósito | MADARIA - Salida |  | G196B000377Q | 20 | CONTHIDRA JANZ | 35 | 9513 |
| Aiaraldea | Aiala | Ozeka | Depósito | OZEKA - Entrada Menoio |  | D06UG072058-7 |  |  | 121 | 10663 |
| Aiaraldea | Aiala | Ozeka | Depósito | OZEKA - Pozoportillo |  | D06UF093843-1 |  |  | 122 | 10149 |
| Aiaraldea | Aiala | Ozeka | Depósito | OZEKA - Salida Ozeka |  | D06UF094268-3 |  |  | 123 | 68066 |
| Aiaraldea | Aiala | Ozeka | Depósito | OZEKA - Salida H.IBAIZABAL |  | D06UF093849-7 |  |  | 124 | 10633 |
| Aiaraldea | Aiala | Ozeka | Depósito | LUJO |  | D06UF094267-2 |  |  | 125 | 68049 |

# ANEXO 2. ESQUEMA DE ABASTECIMIENTO

# ANEXO 3. FICHAS DE ELEMENTOS SINGULARES

# ANEXO 4. CURVAS DE MODULACION DE DEMANDA

# ANEXO 5. MAPAS DEL MODELO HIDRAULICO

En este Anexo se incluyen los siguientes mapas:

Mapa de sectorización hidráulica

Mapa de la red por material

Mapa de la red por diámetro

Mapa de presiones (escenario demanda media)

Mapa de presiones (escenario demanda punta)

Mapa de velocidades (escenario demanda media)

# ANEXO 6. FICHAS DE CALCULO POR ESCENARIO

# BIBLIOGRAFIA Y NORMATIVA DE REFERENCIA

BIBLIOGRAFIA

International Water Association (IWA). Performance Indicators for Water Supply Services. IWA Publishing.

Lambert, A. y Hirner, W. (2000). Losses from Water Supply Systems: Standard Terminology and Recommended Performance Measures. International Water Association.

Farley, M. y Trow, S. (2003). Losses in Water Distribution Networks. IWA Publishing.

Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS). Guía técnica sobre agua no registrada y eficiencia hidráulica en redes de abastecimiento.

Ministerio de Sanidad. Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Componente 5: Preservación del litoral y recursos hídricos.

Convocatoria de subvenciones para proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE de digitalización del ciclo del agua).

Consorcio de Aguas de Álava – Urbide. Anteproyecto del Proyecto URBITIK de digitalización del ciclo urbano del agua.

Documentación técnica interna de explotación y balances hidráulicos del sistema de abastecimiento de Artziniega.

Se refiere a la suma del volumen de todas las cámaras operativas